

Atvamzdžio aukštis turi būti ≥ 150 mm taip pat

Atvazmdžio aukštis turi būti didesnis arba lygus už vamzdžio skersmenį, kai vamzdžio skersmuo yra ≥ 150 mm;

Atvazmdžio aukštis turi būti didesnis arba lygus už puse vamzdžio skersmens, kai vamzdžio skersmuo yra ≥ 350 mm;

Vamzdžio skersmuo

Atvamzdžio skersmuo lygus - vamzdžio skersmeniui, kai vamzdžio skersmuo yra ≤ 300 mm;

Atvamzdžio skersmuo lygus - 0,6 karto vamzdžio skersmens, kai vamzdžio skersmuo yra 300 < D ≤ 1500 mm;

Atvamzdžio skersmuo lygus - 0,35 vamzdžio skersmens, kai vamzdžio skersmuo yra > 1500 mm.

Aukštis

Skersmuo