## atsargos
|  |  | Mikrobiologiniai |  |  | Indikatoriniai rodikliai
|  |  | Koliforminės bakterijos | Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje | Žarninės lazdelės (Escherichia coli) | Bendroji geležis | Drumstumas | Kvapo slenkstis | Manganas | Savitasis elektrinis laidis | Skonio slenkstis | Spalva | pH_Vandenilio jonų koncentracija
Matavimo vnt. |  |  | Skaičius 100 ml | Skaičius 1 ml | Skaičius 100 ml | µg/l | NTU | - | µg/l | µS/cm 20°C | - | mg/l Pt (λ = 410 | pH vienetai
Ribinė arba specifikuota vertė, pagal LR HN 24:2017 |  |  | <1 |  | <1 | 200 | 4 |  | 50 | 2500 |  | 30 | 6.5-9.5
Vandenvietė | Objektas | Mėginio paėmimo data
Turniškių vandenvietė | Turniškių g. 56, Sodų bendrija "Turniškės" | 2022-05-17 09:00 | < 1.0 | 5.0 | < 1.0 | 1831 (N: 200) | 11.4 (N: 4) | Priimtinas | 94 (N: 50) | 512 | Priimtinas | 9 | 7.60
Turniškių vandenvietė | Turniškių g. 56, Sodų bendrija "Turniškės" | 2022-05-25 14:30 |  |  |  | 1299 (N: 200) | 12.5 (N: 4) |  | 78 (N: 50)
Turniškių vandenvietė | Turniškių g. 56, Sodų bendrija "Turniškės" | 2022-05-30 10:50 |  |  |  | 2108 (N: 200) | 7.33 (N: 4) |  | 127 (N: 50)
Turniškių vandenvietė | Turniškių vandenvietė, Turniškių g. 36 | 2022-06-15 11:30 | < 1.0 | 98.0 | < 1.0 | 1328 (N: 200) | 6.65 (N: 4) | Priimtinas | 83 (N: 50) | 525 | Priimtinas | 10 | 7.67
Iš viso: |  |  | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2