## atsargos
|  |  | Mikrobiologiniai |  |  | Indikatoriniai rodikliai
|  |  | Koliforminės bakterijos | Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje | Žarninės lazdelės (Escherichia coli) | Bendroji geležis | Drumstumas | Kvapo slenkstis | Manganas | Savitasis elektrinis laidis | Skonio slenkstis | Spalva | pH_Vandenilio jonų koncentracija
Matavimo vnt. |  |  | Skaičius 100 ml | Skaičius 1 ml | Skaičius 100 ml | µg/l | NTU | - | µg/l | µS/cm 20°C | - | mg/l Pt (λ = 410 | pH vienetai
Ribinė arba specifikuota vertė, pagal LR HN 24:2017 |  |  | <1 |  | <1 | 200 | 4 |  | 50 | 2500 |  | 30 | 6.5-9.5
Vandenvietė | Objektas | Mėginio paėmimo data
Verkių vandenvietė | Verkių g. 71, vandens ėmimo kolonėlė | 2022-02-24 09:35 | < 1.0 | Aptikta | < 1.0 | 3975 (N: 200) | 20.4 (N: 4) | Priimtinas | 104 (N: 50) | 422 | Priimtinas | 6 | 7.88
Verkių vandenvietė | Verkių vandenvietė, Verkių g. 65 | 2022-03-15 09:00 | < 1.0 | Aptikta | < 1.0 | 867 (N: 200) | 6.11 (N: 4) | Priimtinas | 60 (N: 50) | 430 | Priimtinas | < 3 | 7.78