## atsargos
|  |  | Mikrobiologiniai |  |  | Indikatoriniai rodikliai
|  |  | Koliforminės bakterijos | Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje | Žarninės lazdelės (Escherichia coli) | Bendroji geležis | Drumstumas | Kvapo slenkstis | Manganas | Savitasis elektrinis laidis | Skonio slenkstis | Spalva | pH_Vandenilio jonų koncentracija
Matavimo vnt. |  |  | Skaičius 100 ml | Skaičius 1 ml | Skaičius 100 ml | µg/l | NTU | - | µg/l | µS/cm 20°C | - | mg/l Pt (λ = 410 | pH vienetai
Ribinė arba specifikuota vertė, pagal LR HN 24:2017 |  |  | <1 |  | <1 | 200 | 4 |  | 50 | 2500 |  | 30 | 6.5-9.5
Vandenvietė | Objektas | Mėginio paėmimo data
Eišiškių vandenvietė | Eišiškių vandenvietė prieš vandens gerinimo įrenginius | 2022-10-17 09:20 |  |  |  | 74 |  |  | 37 | 487 |  |  | 7.57
Eišiškių vandenvietė | Eišiškių vandenvietė po vandens gerinimo įrenginių, Akacijų g. 5 A | 2022-10-17 09:25 | < 1.0 | Aptikta | < 1.0 | 49 | 0.74 | Priimtinas | 28 | 487 | Priimtinas | 6 | 7.60
Eišiškių vandenvietė | Eišiškių vandenvietė po vandens gerinimo įrenginių, Akacijų g. 5 A | 2022-12-21 09:45 | < 1.0 | 6.0 | < 1.0 | 40 | 0.67 | Priimtinas | 62 (N: 50) | 505 | Priimtinas | 8 | 7.46