## atsargos
|  |  | Mikrobiologiniai |  |  | Indikatoriniai rodikliai
|  |  | Koliforminės bakterijos | Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje | Žarninės lazdelės (Escherichia coli) | Bendroji geležis | Drumstumas | Kvapo slenkstis | Manganas | Savitasis elektrinis laidis | Skonio slenkstis | Spalva | pH_Vandenilio jonų koncentracija
Matavimo vnt. |  |  | Skaičius 100 ml | Skaičius 1 ml | Skaičius 100 ml | µg/l | NTU | - | µg/l | µS/cm 20°C | - | mg/l Pt (λ = 410 | pH vienetai
Ribinė arba specifikuota vertė, pagal LR HN 24:2017 |  |  | <1 |  | <1 | 200 | 4 |  | 50 | 2500 |  | 30 | 6.5-9.5
Vandenvietė | Objektas | Mėginio paėmimo data
Naujosios Vilnios vandenvietė | Vilniaus lopšelis-darželis "Vilnelė", Pergalės g. 20 | 2022-10-11 08:27 | < 1.0 | Aptikta | < 1.0 |  | 0.41 | Priimtinas |  | 460 | Priimtinas | 3 | 7.67
Naujosios Vilnios vandenvietė | Naujoji Vilnia po vandens gerinimo įrenginių | 2022-10-11 08:50 | < 1.0 | Aptikta | < 1.0 | < 10 | 0.47 | Priimtinas | < 6 | 460 | Priimtinas | 3 | 7.69
Naujosios Vilnios vandenvietė | Vilniaus lopšelis-darželis "Vilnelė", Pergalės g. 20 | 2022-11-10 11:18 | < 1.0 | 11.0 | < 1.0 | 11 | 0.73 | Priimtinas | 10 | 462 | Priimtinas | 4 | 7.74
Naujosios Vilnios vandenvietė | Rektorių g. 5, UAB "Vilniaus Alus" | 2022-11-10 10:50 | < 1.0 | 48.0 | < 1.0 |  | 0.51 | Priimtinas |  | 459 | Priimtinas | 4 | 7.72
Naujosios Vilnios vandenvietė | Naujoji Vilnia po vandens gerinimo įrenginių | 2022-11-10 11:40 | < 1.0 | 30.0 | < 1.0 | < 10 | 0.49 | Priimtinas | < 6 | 460 | Priimtinas | 4 | 7.72
Naujosios Vilnios vandenvietė | Vilniaus "Vilnios" pagrindinė mokykla, Palydovo g. 29a | 2022-12-06 09:40 | < 1.0 | 10.0 | < 1.0 |  | 0.55 | Priimtinas |  | 464 | Priimtinas | 4 | 7.60
Naujosios Vilnios vandenvietė | Naujoji Vilnia po vandens gerinimo įrenginių | 2022-12-06 09:10 | < 1.0 | 8.0 | < 1.0 | < 10 | 0.73 | Priimtinas | < 6 | 463 | Priimtinas | 4 | 7.70