## atsargos
|  |  | Mikrobiologiniai |  |  | Indikatoriniai rodikliai
|  |  | Koliforminės bakterijos | Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje | Žarninės lazdelės (Escherichia coli) | Bendroji geležis | Drumstumas | Kvapo slenkstis | Manganas | Savitasis elektrinis laidis | Skonio slenkstis | Spalva | pH_Vandenilio jonų koncentracija
Matavimo vnt. |  |  | Skaičius 100 ml | Skaičius 1 ml | Skaičius 100 ml | µg/l | NTU | - | µg/l | µS/cm 20°C | - | mg/l Pt (λ = 410 | pH vienetai
Ribinė arba specifikuota vertė, pagal LR HN 24:2017 |  |  | <1 |  | <1 | 200 | 4 |  | 50 | 2500 |  | 30 | 6.5-9.5
Vandenvietė | Objektas | Mėginio paėmimo data
Turniškių vandenvietė | Turniškių vandenvietė, Turniškių g. 36 | 2022-10-20 09:13 | < 1.0 | 32.0 | < 1.0 | 1094 (N: 200) | 15.5 (N: 4) | Priimtinas | 104 (N: 50) | 518 | Priimtinas | 6 | 7.67
Turniškių vandenvietė | Turniškių vandenvietė, Turniškių g. 36 | 2022-10-25 08:10 |  |  |  | 1638 (N: 200) | 12.5 (N: 4) |  | 100 (N: 50)
Turniškių vandenvietė | Turniškių g. 56, Sodų bendrija "Turniškės" | 2022-11-24 09:15 | < 1.0 | 23.0 | < 1.0 | 1999 (N: 200) | 13.4 (N: 4) | Priimtinas | 99 (N: 50) | 513 | Priimtinas | 8 | 7.56
Turniškių vandenvietė | Turniškių vandenvietė, Turniškių g. 36 | 2022-12-29 08:40 | < 1.0 | 19.0 | < 1.0 | 2306 (N: 200) | 22.3 (N: 4) | Priimtinas | 93 (N: 50) | 515 | Priimtinas | 7 | 7.82