## atsargos
|  |  | Mikrobiologiniai |  |  |  | Indikatoriniai rodikliai
|  |  | Koliforminės bakterijos | Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje | Žarniniai enterokokai | Žarninės lazdelės (Escherichia coli) | Bendroji geležis | Drumstumas | Kvapo slenkstis | Manganas | Savitasis elektrinis laidis | Skonio slenkstis | Spalva | pH_Vandenilio jonų koncentracija
Matavimo vnt. |  |  | Skaičius 100 ml | Skaičius 1 ml | Skaičius 100 ml | Skaičius 100 ml | µg/l | NTU | - | µg/l | µS/cm 20°C | - | mg/l Pt (λ = 410 | pH vienetai
Ribinė arba specifikuota vertė, pagal LR HN 24:2017 |  |  | <1 |  | <1 | <1 | 200 | 4 |  | 50 | 2500 |  | 30 | 6.5-9.5
Vandenvietė | Objektas | Mėginio paėmimo data
Vingio parko vandenvietė | Vingio parkas, gertuvė - fontanėlis Nr. 1 | 2022-10-04 09:05 | < 1.0 | 88.0 | < 1.0 | < 1.0
Vingio parko vandenvietė | Vingio parkas, gertuvė - fontanėlis Nr. 2 | 2022-10-04 09:10 | < 1.0 | 72.0 | < 1.0 | < 1.0
Vingio parko vandenvietė | Vingio parkas, gertuvė - fontanėlis Nr. 3 | 2022-10-04 09:15 | < 1.0 | 70.0 | < 1.0 | < 1.0
Vingio parko vandenvietė | Vingio parkas, gertuvė - fontanėlis Nr. 4 | 2022-10-04 08:56 | < 1.0 | 11.0 | < 1.0 | < 1.0
Vingio parko vandenvietė | Vingio parkas, gertuvė - fontanėlis Nr. 5 | 2022-10-04 09:00 | < 1.0 | 5.0 | < 1.0 | < 1.0
Vingio parko vandenvietė | Naugarduko g. 30b, III kėlimo siurblinė | 2022-10-04 09:34 | < 1.0 | 11.0 |  | < 1.0 |  | 3.33 | Priimtinas |  | 695 | Priimtinas | 5 | 7.57
Vingio parko vandenvietė | Z. Sierakausko g. 28, Vilniaus lopšelis – darželis „Sadutė“ | 2022-10-05 09:00 | < 1.0 | 11.0 |  | < 1.0 | 42 | 0.54 | Priimtinas | 6 | 668 | Priimtinas | 3 | 7.60
Vingio parko vandenvietė | Vingio parkas rezervuaro ištakiuose | 2022-10-18 08:35 | < 1.0 | 4.0 |  | < 1.0 | 47 | 0.99 | Priimtinas | 167 (N: 50) | 747 | Priimtinas | 3 | 7.49
Vingio parko vandenvietė | Kauno g. 7/2, VŠĮ M.Marcinkevičiaus ligoninė | 2022-11-07 11:20 | < 1.0 | 4.0 |  | < 1.0 |  | 0.59 | Priimtinas |  | 765 | Priimtinas | 3 | 7.43
Vingio parko vandenvietė | Panerių g. 47/2, UAB „Vilniaus degtinė“ | 2022-11-15 11:25 | < 1.0 | 3.0 |  | < 1.0 |  | 1.07 | Priimtinas |  | 763 | Priimtinas | 4 | 7.56
Vingio parko vandenvietė | Gerosios Vilties g. 3, Respublikinis priklausomybės ligų centras Vilniaus filialas | 2022-11-15 11:13 | < 1.0 | 3.0 |  | < 1.0 |  | 2.66 | Priimtinas |  | 752 | Priimtinas | 4 | 7.48
Vingio parko vandenvietė | Vingio parkas rezervuaro ištakiuose | 2022-11-22 08:53 | < 1.0 | < 1.0 |  | < 1.0 | 51 | 0.92 | Priimtinas | 175 (N: 50) | 750 | Priimtinas | 4 | 7.58
Vingio parko vandenvietė | Vilkpėdės g. 3, VŠĮ Vilkpėdės ligoninė | 2022-12-01 08:46 | < 1.0 | 51.0 |  | < 1.0 |  | 0.93 | Priimtinas |  | 753 | Priimtinas | < 3 | 7.40
Vingio parko vandenvietė | Z. Sierakausko g. 28, Vilniaus lopšelis – darželis „Sadutė“ | 2022-12-05 10:30 | < 1.0 | 5.0 |  | < 1.0 |  | 2.72 | Priimtinas |  | 745 | Priimtinas | < 3 | 7.45
Vingio parko vandenvietė | Vingio parkas rezervuaro ištakiuose | 2022-12-08 10:40 | < 1.0 | 13.0 |  | < 1.0 | 60 | 0.54 | Priimtinas | 166 (N: 50) | 765 | Priimtinas | 3 | 7.55