## Gyvenamoji paskirtis
Gyvenamosios paskirties (daugiabučiai, loftai, kotedžai) bei kitos paskirties su gyvenamosiomis patalpomis objektai, vienbučių/dvibučių namų kvartalai
Projektuojamų butų skaičius, vnt. [įrašyti] | Gyventojų skaičiaus bute koef., vnt. | Tenkantis tinklo ilgis vienam gyventojui, m | Privalomas pakloti tinklo ilgis statiniui, m | Paaiškinimas
2 | 1.87 | 15 | 56.1 | Privaloma jungtis, kai atstumas iki centralizuotų tinklų ne didesnis, nei paskaičiuotas pagal skaičiuoklę. Jei atstumas didesnis, numatoma alternatyva įsirengti vietinius nuotekų valymo įrenginius
50 | 1.87 | 15 | 1402.5 | Privaloma jungtis, kai atstumas iki centralizuotų tinklų ne didesnis, nei paskaičiuotas pagal skaičiuoklę. Jei atstumas didesnis, numatoma alternatyva įsirengti vietinius nuotekų valymo įrenginius
100 | 1.87 | 15 | 2805 | Numatoma alternatyva -galimybė įsirengti vietinius nuotekų valymo įrenginius, kadangi paskaičiuotas atstumas viršija nustatytą ribą iki centralizuotų tinklų - 2000 m.
PASTABA: vienbučiams gyvenamiesiams pastatams prie centralizuotų tinklų privaloma jungtis, kai atstumas iki centralizuotų nuotekų tinklų yra ne didesnis nei 45 m., dvibučiams - kai atstumas ne didesnis nei 56 m.
Ribinis atstumas iki centralizuotų tinklų yra 2000 m.
PAVYZDYS:
1. Jeigu skaičiuoklėje privalomas pakloti tinklų ilgis 560 m, o centralizuoti nuotekų tinklai yra už ~500, prisijungimo sąlygose nurodoma prisijungimo prie centralizuotų tinklų galimybė.
2. Jeigu skaičiuoklėje privalomas pakloti tinklų ilgis 560 m, o centralizuoti nuotekų tinklai yra už ~800 m, t.y. daugiau nei paskaičiuotas skaičiuokle, prisijungimo sąlygose nurodoma: I var. prisijungimo prie centralizuotų tinklų galimybė ir II var. alternatyvi galimybė įsirengti vietinius nuotekų valymo įrenginius.
3. Jeigu skaičiuoklėje privalomas pakloti tinklų ilgis 2560 m, prisijungimo sąlygose nurodoma alternatyvi galimybė įsirengti vietinius nuotekų valymo įrenginius.
1. Jei Objekto nuvedamų nuotekų kiekis yra >=2,27m3/h ir objektas nutolęs nuo tinklų <500m - privaloma jungtis prie nuoteku tinklų;
2. Jei Objekto nuvedamų nuotekų kiekis yra >=2,27m3/h ir objektas nutoles nuo tinklų >500m - galima projektuoti vietinius valymo įrenginius;
3. Jei objekto nuvedamu nuoteku kiekis yra iki 2,27m3/h, o prisijungimo atstumas metrais, kuris skaičiuojamas pagal proporciją - 1 m3/h:220 m tinklo, yra nutolęs ne daugiau, nei apskaičiuotas privalomas atstumas, tai privaloma jungtis prie tinklų.

## Negyvenamoji paskirtis
Negyvenamosios paskirties objektai, kai nėra gyvenamųjų patalpų
Išleidžiamų nuotekų debitas, m3/hmax [įrašyti] | Tenkantis tinklo ilgis vienam m3/h išleidžiamų nuotekų, m | Privalomas pakloti tinklo ilgis statiniui, m | Paaiškinimas
28 | 187 | 5236 | Numatoma alternatyva -galimybė įsirengti vietinius nuotekų valymo įrenginius, kadangi paskaičiuotas atstumas viršija nustatytą ribą 2000 m.
11 | 187 | 2057 | Numatoma alternatyva -galimybė įsirengti vietinius nuotekų valymo įrenginius, kadangi paskaičiuotas atstumas viršija nustatytą ribą 2000 m.
3 | 187 | 561 | Privaloma jungtis, kai atstumas iki centralizuotų tinklų ne didesnis, nei paskaičiuotas pagal skaičiuoklę. Jei atstumas didesnis, numatoma alternatyva įsirengti vietinius nuotekų valymo įrenginius
2.27 | 187 | 424.49 | Privaloma jungtis, kai atstumas iki centralizuotų tinklų ne didesnis, nei paskaičiuotas pagal skaičiuoklę. Jei atstumas didesnis, numatoma alternatyva įsirengti vietinius nuotekų valymo įrenginius
1 | 187 | 187 | Privaloma jungtis, kai atstumas iki centralizuotų tinklų ne didesnis, nei paskaičiuotas pagal skaičiuoklę. Jei atstumas didesnis, numatoma alternatyva įsirengti vietinius nuotekų valymo įrenginius
0.5 | 187 | 93.5 | Privaloma jungtis, kai atstumas iki centralizuotų tinklų ne didesnis, nei paskaičiuotas pagal skaičiuoklę. Jei atstumas didesnis, numatoma alternatyva įsirengti vietinius nuotekų valymo įrenginius
15 | 187 | 2805 | Numatoma alternatyva -galimybė įsirengti vietinius nuotekų valymo įrenginius, kadangi paskaičiuotas atstumas viršija nustatytą ribą 2000 m.
Ribinis atstumas iki centralizuotų tinklų yra 2000 m. |  |  |  | 2. Jei Objekto nuvedamų nuotekų kiekis yra >=2,27m3/h ir objektas nutoles nuo tinklų >500m - galima projektuoti vietinius valymo įrenginius;
PAVYZDYS:
1. Jeigu skaičiuoklėje privalomas pakloti tinklų ilgis 560 m, o centralizuoti nuotekų tinklai yra už ~500, prisijungimo sąlygose nurodoma prisijungimo prie centralizuotų tinklų galimybė.
2. Jeigu skaičiuoklėje privalomas pakloti tinklų ilgis 560 m, o centralizuoti nuotekų tinklai yra už ~800 m, t.y. daugiau nei paskaičiuotas skaičiuokle, prisijungimo sąlygose nurodoma: I var. prisijungimo prie centralizuotų tinklų galimybė ir II var. alternatyvi galimybė įsirengti vietinius nuotekų valymo įrenginius.
3. Jeigu skaičiuoklėje privalomas pakloti tinklų ilgis 2560 m, prisijungimo sąlygose nurodoma alternatyvi galimybė įsirengti vietinius nuotekų valymo įrenginius.
3. Jei objekto nuvedamu nuoteku kiekis yra iki 2,27m3/h, o prisijungimo atstumas metrais, kuris skaičiuojamas pagal proporciją - 1 m3/h:220 m tinklo, yra nutolęs ne daugiau, nei apskaičiuotas privalomas atstumas, tai privaloma jungtis prie tinklų.