## atsargos
|  |  | Mikrobiologiniai |  |  |  | Indikatoriniai rodikliai
|  |  | Koliforminės bakterijos | Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje | Žarniniai enterokokai | Žarninės lazdelės (Escherichia coli) | Bendroji geležis | Drumstumas | Kvapo slenkstis | Manganas | Savitasis elektrinis laidis | Skonio slenkstis | Spalva | pH_Vandenilio jonų koncentracija
Matavimo vnt. |  |  | Skaičius 100 ml | Skaičius 1 ml | Skaičius 100 ml | Skaičius 100 ml | µg/l | NTU | - | µg/l | µS/cm 20°C | - | mg/l Pt (λ = 410 | pH vienetai
Ribinė arba specifikuota vertė, pagal LR HN 24:2023 |  |  | 0/neaptikta | 100 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 200 | 4 |  | 50 | 2500 |  | 30 | 6.5-9.5
Vandenvietė | Objektas | Mėginio paėmimo data
Pagirių vandenvietė / Kirtimų | Dzūkų g. 29, Vilniaus lopšelis-darželis „Lašelis” | 2023-01-04 10:10 | 0/neaptikta | 24.0 |  | 0/neaptikta |  | 0.54 | Priimtinas |  | 568 | Priimtinas | 5 | 7.55
Pagirių vandenvietė / Kirtimų | Liepkalnio g. 20, III kėlimo siurblinė | 2023-01-04 09:45 | 0/neaptikta | 10.0 |  | 0/neaptikta | 11 | 0.58 | Priimtinas | 22 | 566 | Priimtinas | 5 | 7.75
Pagirių vandenvietė / Kirtimų | Kirtimai po vandens gerinimo įrenginių | 2023-01-18 09:07 | 0/neaptikta | 0/neaptikta |  | 0/neaptikta | < 10 | 0.77 | Priimtinas | < 6 | 609 | Priimtinas | 6 | 7.59
Pagirių vandenvietė / Kirtimų | Liepkalnio g. 92, geriamojo vandens kolonėlė | 2023-02-01 10:00 | 0/neaptikta | 1.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta |  | 0.64 | Priimtinas |  | 582 | Priimtinas | 4 | 7.74
Pagirių vandenvietė / Kirtimų | Kapsų g. 36a, III kėlimo siurblinė | 2023-02-23 08:20 | 0/neaptikta | 93.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | < 10 | 0.58 | Priimtinas | 25 | 597 | Priimtinas | 5 | 8.00
Pagirių vandenvietė / Kirtimų | Kirtimai po vandens gerinimo įrenginių | 2023-02-23 08:40 | 0/neaptikta | 1.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | < 10 | 0.36 | Priimtinas | < 6 | 653 | Priimtinas | 6 | 7.79
Pagirių vandenvietė / Kirtimų | Kirtimai po vandens gerinimo įrenginių | 2023-03-15 09:20 | 0/neaptikta | 3.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 22 | 0.24 | Priimtinas | 18 | 622 | Priimtinas | 5 | 7.55
Pagirių vandenvietė / Kirtimų | Dzūkų g. 29, Vilniaus lopšelis-darželis „Lašelis” | 2023-03-16 09:30 | 0/neaptikta | 2.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 46 | 0.25 | Priimtinas | 12 | 608 | Priimtinas | 5 | 7.55
Pagirių vandenvietė / Kirtimų | Pelesos g. 15, Vilniaus lopšelis-darželis "Du gaideliai" | 2023-03-16 09:45 | 0/neaptikta | 16.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 39 | 0.36 | Priimtinas | 33 | 609 | Priimtinas | 5 | 7.64