## atsargos
|  |  | Mikrobiologiniai |  |  |  | Indikatoriniai rodikliai
|  |  | Koliforminės bakterijos | Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje | Žarniniai enterokokai | Žarninės lazdelės (Escherichia coli) | Bendroji geležis | Drumstumas | Kvapo slenkstis | Manganas | Savitasis elektrinis laidis | Skonio slenkstis | Spalva | pH_Vandenilio jonų koncentracija
Matavimo vnt. |  |  | Skaičius 100 ml | Skaičius 1 ml | Skaičius 100 ml | Skaičius 100 ml | µg/l | NTU | - | µg/l | µS/cm 20°C | - | mg/l Pt (λ = 410 | pH vienetai
Ribinė arba specifikuota vertė, pagal LR HN 24:2023 |  |  | 0/neaptikta | 100 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 200 | 4 |  | 50 | 2500 |  | 30 | 6.5-9.5
Vandenvietė | Objektas | Mėginio paėmimo data
Grigiškių vandenvietė | Grigiškės po vandens gerinimo įrenginių | 2023-07-03 09:20 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | < 10 | 0.21 | Priimtinas | < 6 | 631 | Priimtinas | < 3 | 7.64
Grigiškių vandenvietė | Grigiškės, Kovo 11-osios g. 34a, II kėlimo siurblinė | 2023-07-03 09:40 | 0/neaptikta | 6.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 35 | 0.21 | Priimtinas | < 6 | 654 | Priimtinas | < 3 | 7.64
Grigiškių vandenvietė | Kovo 11-osios g. 29a, Grigiškių lopšelis-darželis "Rugelis" | 2023-07-03 09:35 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 42 | 0.45 | Priimtinas | < 6 | 652 | Priimtinas | < 3 | 7.67
Grigiškių vandenvietė | Kovo 11-osios g. 38, Grigiškių a. gertuvė-fontanėlis | 2023-07-03 09:47 | 0/neaptikta | 18.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta
Grigiškių vandenvietė | Grigiškės po vandens gerinimo įrenginių | 2023-08-16 09:23 | 0/neaptikta | 5.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 25 | 0.2 | Priimtinas | 20 | 674 | Priimtinas | < 3 | 7.56
Grigiškių vandenvietė | Kovo 11-osios g. 38, Grigiškių a. gertuvė-fontanėlis | 2023-08-16 09:42 | 0/neaptikta | 4.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta
Grigiškių vandenvietė | Grigiškės po vandens gerinimo įrenginių | 2023-09-27 09:15 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | < 10 | 0.31 | Priimtinas | 7 | 660 | Priimtinas | < 3 | 7.67
Grigiškių vandenvietė | Mokyklos g. 10, VŠĮ "Grigiškių sveikatos priežiūros centras" | 2023-09-27 09:45 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 15 | 0.7 | Priimtinas | < 6 | 663 | Priimtinas | 3 | 7.66
Grigiškių vandenvietė | Kovo 11-osios g. 38, Grigiškių a. gertuvė-fontanėlis | 2023-09-27 10:00 | 0/neaptikta | 15.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta