## atsargos
|  |  | Mikrobiologiniai |  |  |  | Indikatoriniai rodikliai
|  |  | Koliforminės bakterijos | Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje | Žarniniai enterokokai | Žarninės lazdelės (Escherichia coli) | Bendroji geležis | Drumstumas | Kvapo slenkstis | Manganas | Savitasis elektrinis laidis | Skonio slenkstis | Spalva | pH_Vandenilio jonų koncentracija
Matavimo vnt. |  |  | Skaičius 100 | Skaičius 1 ml | Skaičius 100 | Skaičius 100 | µg/l | NTU | - | µg/l | µS/cm 20°C | - | mg/l Pt (λ = | pH vienetai
Ribinė arba specifikuota vertė, pagal LR HN 24:2023 |  |  | 0/neaptikta | 100 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 200 | 4 |  | 50 | 2500 |  | 30 | 6.5-9.5
Vandenvietė | Objektas | Mėginio paėmimo data
Pagirių vandenvietė / Kirtimų | Kapsų g. 36a, III kėlimo siurblinė | 2023-10-04 09: | 0/neaptikta | 96.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 16 | 0.29 | Priimtinas | 21 | 590 | Priimtinas | 5 | 7.74
Pagirių vandenvietė / Kirtimų | Kirtimai po vandens gerinimo įrenginių | 2023-10-12 11: | 0/neaptikta | 2.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 14 | 0.25 | Priimtinas | 22 | 611 | Priimtinas | 5 | 7.69
Pagirių vandenvietė / Kirtimų | Pelesos g. 15, Vilniaus lopšelis-darželis "Du gaideliai" | 2023-11-06 11: | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | < 10 | 0.44 | Priimtinas | 19 | 586 | Priimtinas | 5 | 7.89
Pagirių vandenvietė / Kirtimų | Liepkalnio g. 92, geriamojo vandens kolonėlė | 2023-11-06 11: | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 43 | 0.45 | Priimtinas | 22 | 584 | Priimtinas | 5 | 7.74
Pagirių vandenvietė / Kirtimų | Kirtimai po vandens gerinimo įrenginių | 2023-11-14 10: | 0/neaptikta | 2.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 60 | 0.35 | Priimtinas | 32 | 694 | Priimtinas | 4 | 7.79
Pagirių vandenvietė / Kirtimų | Eišiškių pl. 25, UAB "Dzūkija" | 2023-12-06 08: | 0/neaptikta | 54.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 12 | 0.22 | Priimtinas | 6 | 586 | Priimtinas | 6 | 7.68
Pagirių vandenvietė / Kirtimų | Kirtimai po vandens gerinimo įrenginių | 2023-12-06 09: | 0/neaptikta | 4.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 27 | 0.92 | Priimtinas | 49 | 575 | Priimtinas | 5 | 7.68