## atsargos
|  |  | Mikrobiologiniai |  |  |  | Indikatoriniai rodikliai
|  |  | Koliforminės bakterijos | Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje | Žarniniai enterokokai | Žarninės lazdelės (Escherichia coli) | Bendroji geležis | Drumstumas | Kvapo slenkstis | Manganas | Savitasis elektrinis laidis | Skonio slenkstis | Spalva | pH_Vandenilio jonų koncentracija
Matavimo vnt. |  |  | Skaičius 100 | Skaičius 1 ml | Skaičius 100 | Skaičius 100 | µg/l | NTU | - | µg/l | µS/cm 20°C | - | mg/l Pt (λ = | pH vienetai
Ribinė arba specifikuota vertė, pagal LR HN 24:2023 |  |  | 0/neaptikta | 100 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 200 | 4 |  | 50 | 2500 |  | 30 | 6.5-9.5
Vandenvietė | Objektas | Mėginio paėmimo data
Eišiškių vandenvietė | Eišiškių vandenvietė po vandens gerinimo įrenginių, Akacijų g. 5 A | 2024-02-13 11: | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 89 | 0.77 | Priimtinas | 39 | 500 | Priimtinas | 5 | 7.57
Eišiškių vandenvietė | Jono Pauliaus II-ojo g. 26, S. Rapalionio vardo gimnazija | 2024-02-13 10: | 0/neaptikta | 95.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 65 | 0.45 | Priimtinas | < 6 | 509 | Priimtinas | 5 | 7.51
Eišiškių vandenvietė | Ąžuolų g.1, Eišiškių vaikų lopšelis-darželis "Žiburėlis" | 2024-02-13 11: | 0/neaptikta | 3.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 81 | 0.56 | Priimtinas | 9 | 509 | Priimtinas | 6 | 7.51
Eišiškių vandenvietė | Ligoninės g. 20, VšĮ Eišiškių Pirminės sveikatos priežiūros centras | 2024-02-13 11: | 0/neaptikta | 31.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 220 (N: 200) | 1.19 | Priimtinas | 100 (N: 50) | 509 | Priimtinas | 6 | 7.61
Eišiškių vandenvietė | Ligoninės g. 20, VšĮ Eišiškių Pirminės sveikatos priežiūros centras | 2024-03-20 11: |  |  |  |  | 48 |  |  | 63 (N: 50)