## atsargos
|  |  | Mikrobiologiniai |  |  |  | Indikatoriniai rodikliai
|  |  | Koliforminės bakterijos | Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje | Žarniniai enterokokai | Žarninės lazdelės (Escherichia coli) | Bendroji geležis | Drumstumas | Kvapo slenkstis | Manganas | Savitasis elektrinis laidis | Skonio slenkstis | Spalva | pH_Vandenilio jonų koncentracija
Matavimo vnt. |  |  | Skaičius 100 | Skaičius 1 ml | Skaičius 100 | Skaičius 100 | µg/l | NTU | - | µg/l | µS/cm 20°C | - | mg/l Pt (λ = | pH vienetai
Ribinė arba specifikuota vertė, pagal LR HN 24:2023 |  |  | 0/neaptikta | 100 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 200 | 4 |  | 50 | 2500 |  | 30 | 6.5-9.5
Vandenvietė | Objektas | Mėginio paėmimo data
Grigiškių vandenvietė | Grigiškės po vandens gerinimo įrenginių | 2024-01-09 09: | 0/neaptikta | 3.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 33 | 0.31 | Priimtinas | < 6 | 632 | Priimtinas | 3 | 7.60
Grigiškių vandenvietė | Mokyklos g. 10, VŠĮ "Grigiškių sveikatos priežiūros centras" | 2024-01-09 10: | 0/neaptikta | 36.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 29 | 0.36 | Priimtinas | 9 | 653 | Priimtinas | 3 | 7.66
Grigiškių vandenvietė | Kovo 11-osios g. 29a, Grigiškių lopšelis-darželis "Rugelis" | 2024-01-09 10: | 0/neaptikta | 79.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 32 | 0.27 | Priimtinas | 6 | 656 | Priimtinas | 4 | 7.65
Grigiškių vandenvietė | Grigiškės, Kovo 11-osios g. 34a, II kėlimo siurblinė | 2024-01-16 09: | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 24 | 0.44 | Priimtinas | < 6 | 651 | Priimtinas | 3 | 7.62
Grigiškių vandenvietė | Grigiškės po vandens gerinimo įrenginių | 2024-02-06 11: | 0/neaptikta | 1.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 13 | 0.42 | Priimtinas | 11 | 631 | Priimtinas | 3 | 7.58
Grigiškių vandenvietė | Grigiškės po vandens gerinimo įrenginių | 2024-03-07 10: | 0/neaptikta | 15.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 19 | 0.15 | Priimtinas | 6 | 640 | Priimtinas | < 3 | 7.50