## atsargos
|  |  | Mikrobiologiniai |  |  |  | Indikatoriniai rodikliai
|  |  | Koliforminės bakterijos | Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje | Žarniniai enterokokai | Žarninės lazdelės (Escherichia coli) | Bendroji geležis | Drumstumas | Kvapo slenkstis | Manganas | Savitasis elektrinis laidis | Skonio slenkstis | Spalva | pH_Vandenilio jonų koncentracija
Matavimo vnt. |  |  | Skaičius 100 | Skaičius 1 ml | Skaičius 100 | Skaičius 100 | µg/l | NTU | - | µg/l | µS/cm 20°C | - | mg/l Pt (λ = | pH vienetai
Ribinė arba specifikuota vertė, pagal LR HN 24:2023 |  |  | 0/neaptikta | 100 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 200 | 4 |  | 50 | 2500 |  | 30 | 6.5-9.5
Vandenvietė | Objektas | Mėginio paėmimo data
Gulbinų vandenvietė | Gulbinų vandenvietė prieš vandens gerinimo įrenginius | 2024-08-27 10: |  |  |  |  | 489 (N: 200) |  |  | 89 (N: 50) | 452.00 |  |  | 7.69
Gulbinų vandenvietė | Gulbinų vandenvietė po vandens gerinimo įrenginių | 2024-08-27 10: | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 36 | 0.3 | Priimtinas | 38 | 459.00 | Priimtinas | < 3 | 7.69
Iš viso: |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2