## V ir KS
VANDENTIEKIS IR SLĖGINIAI NUOTEKŲ TINKLAI
| iki d 90 mm |  | nuo d 100 iki d400 Vandentiekis, slėginiai nuotekų tinklai | [7 empty] | d 400 mm (imtinai) ir virš d 400 mm vandentiekis, slėginiai nuotekų tinklai
| Gylis iki 2,5 m - apsaugos zona 2,5 m Gylis virš 2,5 m - apsaugos zona 5 m |  | Gylis iki 2,5 metrų - apsaugos zona 2,5 m |  |  | Gylis virš 2,5 metrų - apsaugos zona 5 m |  |  |  |  | Gylis iki 2,5 m - apsaugos zona 5 m Gylis virš 2,5 m - apsaugos zona 10 m
Atstumas nuo statinio iki vandentiekio ar slėginio nuotekų tinklo išorinės sienelės
| ant vamzdžio | 1 - 5 metrai | ant vamzdžio | 1 - 2 metrai | 2-2,5 metrai | ant vamzdžio | 1 - 2 metrai | 2-2,5 metrai | 2,5-5 metrai | 5 metrai | ant vamzdžio | 1 - 5 metrai | 5-10 metrai
Laikini statiniai** | leidžiama, pasirašoma sutartis (atstumas nuo laikino statinio krašto iki šulinio dangčio turi būti 2,5 m.) |  | leidžiama, pasirašoma sutartis (atstumas nuo laikino statinio krašto iki šulinio dangčio turi būti 2,5 m.) |  |  | leidžiama, pasirašoma sutartis (atstumas nuo laikino statinio krašto iki šulinio dangčio turi būti 2,5 m.) |  |  |  |  | neleidžiama |  | leidžiama nuo 5 m iki vamzdžio išorinės sienelės, pasirašoma sutartis
Tvora (pamatas iki 0,5 m gylio) | leidžiama (statmenai kertant vamzdį, derinama susikirtimo vieta), pasirašoma sutartis | leidžiama, pasirašoma sutartis | leidžiama (statmenai kertant vamzdį, derinama susikirtimo vieta), pasirašoma sutartis | leidžiama, pasirašoma sutartis |  | leidžiama (statmenai kertant vamzdį, derinama susikirtimo vieta), pasirašoma sutartis | leidžiama, pasirašoma sutartis |  |  |  | leidžiama (statmenai kertant vamzdį, derinama susikirtimo vieta), pasirašoma sutartis | atskiras derinimas* | leidžiama, pasirašoma sutartis
Tvora (pamatas virš 0,5 m gylio) | neleidžiama lygiagrečiai (statmenai kertant vamzdį, derinama susikirtimo vieta), pasirašoma sutartis | leidžiama lygiagrečiai nuo 2,5 m. iki vamzdžio išorinės sienelės (statmenai kertant vamzdį, derinama susikirtimo vieta), pasirašoma sutartis | neleidžiama lygiagrečiai (statmenai kertant vamzdį, derinama susikirtimo vieta), pasirašoma sutartis | leidžiama lygiagrečiai nuo 2,5 m. iki vamzdžio išorinės sienelės (statmenai kertant vamzdį, derinama susikirtimo vieta), pasirašoma sutartis |  | neleidžiama lygiagrečiai (statmenai kertant vamzdį, derinama susikirtimo vieta), pasirašoma sutartis | leidžiama lygiagrečiai nuo 2,5 m. iki vamzdžio išorinės sienelės (statmenai kertant vamzdį, derinama susikirtimo vieta), pasirašoma sutartis |  |  |  | neleidžiama lygiagrečiai (statmenai kertant vamzdį, derinama susikirtimo vieta), pasirašoma sutartis |  | leidžiama lygiagrečiai nuo 5 m. iki vamzdžio išorinės sienelės (statmenai kertant vamzdį, derinama susikirtimo vieta), pasirašoma sutartis
Reklaminiai stendai, dideli (pamatas virš 0,5 m gylio, pamatas giliau nei tinklas 0,5 m.) | leidžiama 5 metrų atstumu iki pamato krašto |  | leidžiama 5 metrų atstumu iki pamato krašto |  |  | leidžiama 5 metrų atstumu iki pamato krašto |  |  |  |  | neleidžiama
Įkasami šiukšlių konteineriai | atskiras derinimas* | leidžiama 1,5 m atstumu, pasirašoma sutartis | atskiras derinimas* | leidžiama 1,5 m atstumu, pasirašoma sutartis |  | atskiras derinimas* | leidžiama 1,5 m atstumu, pasirašoma sutartis | leidžiama, pasirašoma sutartis |  |  | atskiras derinimas* |  | leidžiama, pasirašoma sutartis
Sporto aikštynai, stadionai su spec.dangomis ir pagrindais (be šulinių, pamatas iki 0,5 m gylio) | leidžiama: iškelti (rekonstruoti) perklojant vamzdį; jei aikštelė kerta vamzdį skersai, perklojant dėkle | leidžiama, pasirašoma sutartis (atstumas nuo aikštelės krašto iki šulinio dangčio turi būti 2,5 m) | leidžiama: iškelti (rekonstruoti) perklojant vamzdį; jei aikštelė kerta vamzdį skersai, perklojant dėkle | leidžiama, pasirašoma sutartis (atstumas nuo aikštelės krašto iki šulinio dangčio turi būti 2,5 m) |  | leidžiama: iškelti (rekonstruoti) perklojant vamzdį; jei aikštelė kerta vamzdį skersai, perklojant dėkle | leidžiama, pasirašoma sutartis (atstumas nuo aikštelės krašto iki šulinio dangčio turi būti 2,5 m) |  |  |  | atskiras derinimas* | leidžiama, pasirašoma sutartis (atstumas nuo aikštelės krašto iki šulinio dangčio turi būti 2,5 m)
"Keliai", gatvės, automobilių stovėjimo aikštelės ir įvažiavimai į jas (išskyrus požeminės, daugiaaukštės parkavimo aikštelės) | leidžiama, pasirašoma sutartis (jei vamzdis ne senesnis nei 20 m.), atskiras derinimas (jei vamzdis senesnis nei 20 m.)* | leidžiama, pasirašoma sutartis | leidžiama, pasirašoma sutartis (jei vamzdis ne senesnis nei 20 m.), atskiras derinimas (jei vamzdis senesnis nei 20 m.)* | leidžiama, pasirašoma sutartis |  | leidžiama, pasirašoma sutartis (jei vamzdis ne senesnis nei 20 m.), atskiras derinimas (jei vamzdis senesnis nei 20 m.)* | leidžiama, pasirašoma sutartis |  |  |  | atskiras derinimas*
Statybinės medžiagos | leidžiama, pasirašoma sutartis. Ant šulinių - neleidžiama |  | leidžiama, pasirašoma sutartis. Ant šulinių - neleidžiama |  |  | leidžiama, pasirašoma sutartis. Ant šulinių - neleidžiama |  |  |  |  | atskiras derinimas*
Medžiai- krūmai, žemaūgiai medžiai (iki 4m.) | atskiras derinimas* |  | atskiras derinimas* |  |  | atskiras derinimas* |  |  |  |  | atskiras derinimas*
Pastatai ir kiti inžinerinai statiniai, kurie nebuvo išvardinti šioje lentelėje ir nereglamentuojami statybos reglamente | neleidžiama iki 3 m, leidžiama PE vamzdį dekle kai atstumas 3 -5 m. arba numatomi kiti konstrukciniai / staybiniai sprendimai - atskrias derinimas* |  | neleidžiama iki 3 m, leidžiama PE vamzdį dekle kai atstumas 3 -5 m. arba numatomi kiti konstrukciniai / staybiniai sprendimai - atskrias derinimas* |  |  | neleidžiama iki 3 m, leidžiama PE vamzdį dekle kai atstumas 3 -5 m. arba numatomi kiti konstrukciniai / staybiniai sprendimai - atskrias derinimas* |  |  |  | leidžiama | neleidžiama |  | atskiras derinimas*
Apšvietimo stulpai | neleidžiama | leidžiama, pasirašoma sutartis esant ne mažesniam atstumui nei 1 m., nepasirašant sutarties atstumas ne mažesnis nei 3 m. | neleidžiama | leidžiama, pasirašoma sutartis esant ne mažesniam atstumui nei 1 m., nepasirašant sutarties atstumas ne mažesnis nei 3 m. |  | neleidžiama | leidžiama, pasirašoma sutartis esant ne mažesniam atstumui nei 1 m., nepasirašant sutarties atstumas ne mažesnis nei 3 m. |  |  |  | neleidžiama | leidžiama, pasirašoma sutartis esant ne mažesniam atstumui nei 1 m., nepasirašant sutarties atstumas ne mažesnis nei 5 m. | leidžiama, pasirašoma sutartis
Viešojo transporto laukimo paviljonų švieslentės | Leidžiama, kai švieslentės atrama projektuojama ne mažesniu kaip 1 m horizontaliu atstumu nuo išorinės vamzdžio sienelės |  | Leidžiama, kai švieslentės atrama projektuojama ne mažesniu kaip 1 m horizontaliu atstumu nuo išorinės vamzdžio sienelės |  |  | Leidžiama, kai švieslentės atrama projektuojama ne mažesniu kaip 1 m horizontaliu atstumu nuo išorinės vamzdžio sienelės |  |  |  |  | atskiras derinimas*
PASTABA: 1) jei statiniui yra numatomas pamatas, turi būti pateikti pamatų konstrukciniai brėžiniai. 2) visi kiti neišvardinti atvejai turi būti projektuojami ir statomi vadovajantis galiojančiais teisės aktais.
atskiras derinimas*- sprendimai priimamai komisijos, numatant papildomus konstrukcinius / statybinius sprendimus, įvertinant saugų infrastruktūros avarijų likvidavimą, eksploatavimą, remontą, rekonstrukciją ir statybą.
Laikinas statinys** – statinys, skirtas naudoti ne ilgiau kaip 3 metus, pagamintas gamykloje ar pastatytas iš surenkamų konstrukcijų, kurį galima išardyti ar perkelti į kitą vietą ir kuris neturi pamatų, bet remiasi į žemės paviršių: sporto ir vaikų žaidimo aikštelės (be dangų, pamatas iki 0,5m gylio, be šulinių), reklaminiai stendai, maži (pamatas iki 0,5 m gylio), antžeminiai šiukšlių konteineriai (išskyrus statybinių atliekų konteinerius), pavėsinės, stoginės (be pamato, be šulinių), transporto paviljonai, statybvietės aptvėrimo tvoros. Laikinas statinys ir teisės į jį Nekilnojamojo turto registre neregistruojami [4.1].

## KF
SAVITAKINIAI NUOTEKŲ TINKLAI
| nuo d 160 iki 400 mm | [7 empty] | nuo d 400 mm (imtinai)
| Gylis iki 2,5 m - apsaugos zona 2,5 m Gylis virš 2,5 m - apsaugos zona 5 m |  |  | Gylis virš 2,5 m - apsaugos zona 5 metrai |  |  |  |  | Gylis virš 2,5 m - apsaugos zona 10 metrų
Atstumas nuo statinio iki nuotekų tinklo išorinės sienelės
| ant vamzdžio | 1-2 metrai | 2-2,5 metrai | ant vamzdžio | 1-2 metrai | 2-3 metrai | 3-4 metrai | 4-5 metrai | ant vamzdžio | 1-2 metrai | 2-3 metrai | 3-4 metrai | 4-5 metrai | 5-6 metrai | 6-7 metrai | 7-8 metrai | 8-9 metrai | 9-10 metrai
Laikiniai statiniai | leidžiama, pasirašoma sutartis (atstumas nuo laikino statinio krašto iki šulinio dangčio turi būti 2,5 m.) |  |  | leidžiama, pasirašoma sutartis (atstumas nuo laikino statinio krašto iki šulinio dangčio turi būti 2,5 m.) |  |  |  |  | neleidžiama |  |  |  |  | leidžiama nuo 5 m iki vamzdžio išorinės sienelės, pasirašoma sutartis
Tvora (pamatas iki 0,5 m gylio) | leidžiama (statmenai kertant vamzdį, derinama susikirtimo vieta), pasirašoma sutartis | leidžiama, pasirašoma sutartis |  | leidžiama (statmenai kertant vamzdį, derinama susikirtimo vieta), pasirašoma sutartis | leidžiama, pasirašoma sutartis |  |  |  | leidžiama (statmenai kertant vamzdį, derinama susikirtimo vieta), pasirašoma sutartis | atskiras derinimas* |  |  |  | leidžiama, pasirašoma sutartis
Tvora (pamatas virš 0,5 m gylio) | neleidžiama lygiagrečiai (statmenai kertant vamzdį, derinama susikirtimo vieta), pasirašoma sutartis | leidžiama lygiagrečiai nuo 2,5 m. iki vamzdžio išorinės sienelės (statmenai kertant vamzdį, derinama susikirtimo vieta), pasirašoma sutartis |  | neleidžiama lygiagrečiai (statmenai kertant vamzdį, derinama susikirtimo vieta), pasirašoma sutartis | leidžiama lygiagrečiai nuo 2,5 m. iki vamzdžio išorinės sienelės (statmenai kertant vamzdį, derinama susikirtimo vieta), pasirašoma sutartis |  |  |  | neleidžiama lygiagrečiai (statmenai kertant vamzdį, derinama susikirtimo vieta), pasirašoma sutartis |  |  |  |  | leidžiama lygiagrečiai nuo 5 m. iki vamzdžio išorinės sienelės (statmenai kertant vamzdį, derinama susikirtimo vieta), pasirašoma sutartis
Reklaminiai stendai, dideli (pamatas virš 0,5 m gylio, pamatas giliau nei tinklas 0,5 m.) | leidžiama 5 metrų atstumu iki pamato krašto |  |  | leidžiama 5 metrų atstumu iki pamato krašto |  |  |  |  | neleidžiama
Įkasami šiukšlių konteineriai | atskiras derinimas* | leidžiama 1,5 m atstumu, pasirašoma sutartis |  | atskiras derinimas* | leidžiama 1,5 m atstumu, pasirašoma sutartis | leidžiama, pasirašoma sutartis |  |  | neleidžiama |  | atskiras derinimas* |  |  | leidžiama, pasirašoma sutartis
Sporto aikštynai, stadionai su spec.dangomis ir pagrindais (be šulinių, pamatas iki 0,5 m gylio | leidžiama: iškelti (rekonstruoti) perklojant vamzdį; jei aikštelė kerta vamzdį skersai, perklojant dėkle | leidžiama, pasirašoma sutartis (atstumas nuo aikštelės krašto iki šulinio dangčio turi būti 2,5 m) |  | leidžiama: iškelti (rekonstruoti) perklojant vamzdį; jei aikštelė kerta vamzdį skersai, perklojant dėkle | leidžiama, pasirašoma sutartis (atstumas nuo aikštelės krašto iki šulinio dangčio turi būti 2,5 m) |  |  |  | leidžiama: iškelti (rekonstruoti) perklojant vamzdį; jei aikštelė kerta vamzdį skersai, perklojant dėkle | leidžiama, pasirašoma sutartis (atstumas nuo aikštelės krašto iki šulinio dangčio turi būti 2,5 m)
"Keliai", gatvės, automobilių stovėjimo aikštelės ir įvažiavimai į jas (išskyrus požeminės, daugiaaukštės parkavimo aikštelės) | leidžiama, pasirašoma sutartis (jei vamzdis ne senesnis nei 20 m.), atskiras derinimas (jei vamzdis senesnis nei 20 m.)* | leidžiama, pasirašoma sutartis |  | leidžiama, pasirašoma sutartis (jei vamzdis ne senesnis nei 20 m.), atskiras derinimas (jei vamzdis senesnis nei 20 m.)* | leidžiama, pasirašoma sutartis |  |  |  | atskiras derinimas*
Statybinės medžiagos | leidžiama, pasirašoma sutartis. Ant šulinių - neleidžiama |  |  | leidžiama, pasirašoma sutartis. Ant šulinių - neleidžiama |  |  |  |  | atskiras derinimas*
Medžiai- krūmai, žemaūgiai medžiai (iki 4m.) | atskiras derinimas* |  |  | atskiras derinimas* |  |  |  |  | atskiras derinimas*
Pastatai ir kiti inžinerinai statiniai, kurie nebuvo išvardinti šioje lentelėje ir nereglamentuojami statybos reglamente | neleidžiama |  |  | neleidžiama |  |  | atskiras derinimas* |  | neleidžiama |  |  | atskiras derinimas*
Apšvietimo stulpai | neleidžiama | leidžiama, pasirašoma sutartis esant ne mažesniam atstumui nei 1 m., nepasirašant sutarties atstumas ne mažesnis nei 3 m. |  | neleidžiama | leidžiama, pasirašoma sutartis esant ne mažesniam atstumui nei 1 m., nepasirašant sutarties atstumas ne mažesnis nei 3 m. |  |  |  | neleidžiama | leidžiama, pasirašoma sutartis esant ne mažesniam atstumui nei 1 m., nepasirašant sutarties atstumas ne mažesnis nei 5 m. |  |  |  | leidžiama, pasirašoma sutartis
Viešojo transporto laukimo paviljonų švieslentės | Leidžiama, kai švieslentės atrama projektuojama ne mažesniu kaip 1 m horizontaliu atstumu nuo išorinės vamzdžio sienelės |  |  | Leidžiama, kai švieslentės atrama projektuojama ne mažesniu kaip 1 m horizontaliu atstumu nuo išorinės vamzdžio sienelės |  |  |  |  | atskiras derinimas*
PASTABA: 1) jei statiniui yra numatomas pamatas, turi būti pateikti pamatų konstrukciniai brėžiniai. 2) visi kiti neišvardinti atvejai turi būti projektuojami ir statomi vadovajantis galiojančiais teisės aktais.
atskiras derinimas*- sprendimai priimamai komisijos, numatant papildomus konstrukcinius / statybinius sprendimus, įvertinant saugų infrastruktūros avarijų likvidavimą, eksploatavimą, remontą, rekonstrukciją ir statybą.
Laikinas statinys** – statinys, skirtas naudoti ne ilgiau kaip 3 metus, pagamintas gamykloje ar pastatytas iš surenkamų konstrukcijų, kurį galima išardyti ar perkelti į kitą vietą ir kuris neturi pamatų, bet remiasi į žemės paviršių: sporto ir vaikų žaidimo aikštelės (be dangų, pamatas iki 0,5m gylio, be šulinių), reklaminiai stendai, maži (pamatas iki 0,5 m gylio), antžeminiai šiukšlių konteineriai (išskyrus statybinių atliekų konteinerius), pavėsinės, stoginės (be pamato, be šulinių), transporto paviljonai, statybvietės aptvėrimo tvoros. Laikinas statinys ir teisės į jį Nekilnojamojo turto registre neregistruojami [4.1].

## NS
NUOTEKŲ SIURBLINĖS
Laikini statiniai | atstumas ne mažiau nei 10 m.
Tvora (pamatas iki 0,5 m gylio) | atstumas ne mažiau nei 10 m.
Tvora (pamatas virš 0,5 m gylio) | atstumas ne mažiau nei 10 m.
Reklaminiai stendai, dideli (pamatas virš 0,5 m gylio, pamatas giliau nei tinklas 0,5 m.) | atstumas ne mažiau nei 10 m.
Įkasami šiukšlių konteineriai | atstumas ne mažiau nei 5 m.
Sporto aikštynai, stadionai su spec.dangomis ir pagrindais (be šulinių, pamatas iki 0,5 m gylio) | atstumas ne mažiau nei 10 m.
"Keliai", gatvės, automobilių stovėjimo aikštelės ir įvažiavimai į jas (išskyrus požeminės, daugiaaukštės parkavimo aikštelės) | *atskiras derinimas
Statybinės medžiagos | atstumas ne mažiau nei 10 m.
Medžiai- krūmai, žemaūgiai medžiai (iki 4m.) | *atskiras derinimas
Pastatai ir kiti inžinerinai statiniai, kurie nebuvo išvardinti šioje lentelėje ir nereglamentuojami statybos reglamente | atstumas ne mažiau nei 10 m.
Apšvietimo stulpai | *atskiras derinimas
Viešojo transporto laukimo paviljonų švieslentės | *atskiras derinimas
PASTABA: 1) jei statiniui yra numatomas pamatas, turi būti pateikti pamatų konstrukciniai brėžiniai. 2) visi kiti neišvardinti atvejai turi būti projektuojami ir statomi vadovajantis galiojančiais teisės aktais.
atskiras derinimas*- sprendimai priimamai komisijos, numatant papildomus konstrukcinius / statybinius sprendimus, įvertinant saugų infrastruktūros avarijų likvidavimą, eksploatavimą, remontą, rekonstrukciją ir statybą.
Laikinas statinys** – statinys, skirtas naudoti ne ilgiau kaip 3 metus, pagamintas gamykloje ar pastatytas iš surenkamų konstrukcijų, kurį galima išardyti ar perkelti į kitą vietą ir kuris neturi pamatų, bet remiasi į žemės paviršių: sporto ir vaikų žaidimo aikštelės (be dangų, pamatas iki 0,5m gylio, be šulinių), reklaminiai stendai, maži (pamatas iki 0,5 m gylio), antžeminiai šiukšlių konteineriai (išskyrus statybinių atliekų konteinerius), pavėsinės, stoginės (be pamato, be šulinių), transporto paviljonai, statybvietės aptvėrimo tvoros. Laikinas statinys ir teisės į jį Nekilnojamojo turto registre neregistruojami [4.1].