## atsargos
|  |  | Mikrobiologiniai |  |  |  | Indikatoriniai rodikliai
|  |  | Koliforminės bakterijos | Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje | Žarniniai enterokokai | Žarninės lazdelės (Escherichia coli) | Bendroji geležis | Drumstumas | Kvapo slenkstis | Manganas | Savitasis elektrinis laidis | Skonio slenkstis | Spalva | pH_Vandenilio jonų koncentracija
Matavimo vnt. |  |  | Skaičius 100 | Skaičius 1 ml | Skaičius 100 | Skaičius 100 | µg/l | NTU | - | µg/l | µS/cm 20°C | - | mg/l Pt (λ = | pH vienetai
Ribinė arba specifikuota vertė, pagal LR HN 24:2023 |  |  | 0/neaptikta | 100 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 200 | 4 |  | 50 | 2500 |  | 30 | 6.5-9.5
Vandenvietė | Objektas | Mėginio paėmimo data
Antavilių vandenvietė | Taikos g. 97, Vilnius "Pelėdos" pradinė mokykla | 2024-10-01 12: | 0/neaptikta | 5.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta |  | 0.94 | Priimtinas |  | 552.00 | Priimtinas | 4 | 7.81
Antavilių vandenvietė | Antakalnio g. 57, VšĮ Vilniaus miesto universitetinė ligoninė | 2024-10-02 11: | 0/neaptikta | 57.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta |  | 0.27 | Priimtinas |  | 540.00 | Priimtinas | < 3 | 7.70
Antavilių vandenvietė | Miglos g. 53, Vilniaus lopšelis darželis "Pušynėlis" | 2024-10-07 09: | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 50 | 0.34 | Priimtinas | 12 | 561.00 | Priimtinas | 3 | 7.78
Antavilių vandenvietė | Mokyklos g. 9, Vilniaus miesto Jeruzalės progimnazija | 2024-10-09 09: | 0/neaptikta | 16.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 37 | 0.22 | Priimtinas | < 6 | 552.00 | Priimtinas | 3 | 7.85
Antavilių vandenvietė | Bubilo g. 8, Vilniaus Balsių pagrindinė mokykla | 2024-10-09 09: | 0/neaptikta | 13.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta |  | 0.24 | Priimtinas |  | 555.00 | Priimtinas | 3 | 7.72
Antavilių vandenvietė | Keramikų g. 34, Vilniaus lopšelis darželis "Molinukas" | 2024-10-10 09: | 0/neaptikta | 8.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta |  | 0.19 | Priimtinas |  | 554.00 | Priimtinas | 3 | 7.82
Antavilių vandenvietė | Antaviliai prieš vandens gerinimo įrenginius | 2024-10-10 10: |  |  |  |  | 894 (N: 200) |  |  | 94 (N: 50) | 547.00 |  |  | 7.80
Antavilių vandenvietė | Antaviliai po vandens gerinimo įrenginių | 2024-10-10 09: | 0/neaptikta | 35.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 38 | 0.17 | Priimtinas | 7 | 552.00 | Priimtinas | 3 | 7.77
Antavilių vandenvietė | Antakalnio g. 74, Vilniaus lopšelis darželis "Atžalėlės" | 2024-10-10 11: | 0/neaptikta | 24.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 29 | 0.18 | Priimtinas | 10 | 553.00 | Priimtinas | 3 | 7.75
Antavilių vandenvietė | Žirmūnų g. 32, Vilniaus lopšelis darželis "Ąžuolas" | 2024-10-10 11: | 0/neaptikta | 37.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta |  | 0.29 | Priimtinas |  | 553.00 | Priimtinas | 3 | 7.75
Antavilių vandenvietė | Antaviliai prieš vandens gerinimo įrenginius | 2024-10-24 09: |  |  |  |  | 753 (N: 200) |  |  | 83 (N: 50) | 508 |  |  | 7.81
Antavilių vandenvietė | Antaviliai po vandens gerinimo įrenginių | 2024-10-24 09: | 0/neaptikta | 14.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 35 | 0.18 | Priimtinas | 9 | 512 | Priimtinas | 3 | 7.77
Antavilių vandenvietė | Naujakiemio g. 47 a, geriamojo vandens pilstymo į plastikines talpas vieta | 2024-10-28 08: | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta
Antavilių vandenvietė | Naujakiemio g. 47 a, Viršuliškių III kėlimo vandens siurblinė | 2024-10-28 08: | 0/neaptikta | 28.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 42 | 0.28 | Priimtinas | < 6 | 540 | Priimtinas | 3 | 7.89
Antavilių vandenvietė | Viršuliškių g. 7, Vilniaus Viršuliškių vidurinė mokykla | 2024-11-07 10: | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 47 | 0.26 | Priimtinas | < 6 | 561 | Priimtinas | 5 | 7.90
Antavilių vandenvietė | Antavilių g. 11, Antavilių pensionatas | 2024-11-14 09: | 0/neaptikta | 18.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta |  | 0.36 | Priimtinas |  | 502 | Priimtinas | < 3 | 7.69
Antavilių vandenvietė | Antaviliai prieš vandens gerinimo įrenginius | 2024-11-14 09: |  |  |  |  | 835 (N: 200) |  |  | 70 (N: 50) | 507 |  |  | 7.79
Antavilių vandenvietė | Antaviliai po vandens gerinimo įrenginių | 2024-11-14 09: | 0/neaptikta | 19.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 41 | 0.35 | Priimtinas | < 6 | 505 | Priimtinas | < 3 | 7.82
Antavilių vandenvietė | Mokyklos g. 9, Vilniaus miesto Jeruzalės progimnazija | 2024-11-14 10: | 0/neaptikta | 14.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta |  | 0.27 | Priimtinas |  | 557 | Priimtinas | < 3 | 7.73
Antavilių vandenvietė | Santariškių g. 7, VŠĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė vaikų ligoninė | 2024-11-14 10: | 0/neaptikta | 9.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 67 | 0.32 | Priimtinas | < 6 | 562 | Priimtinas | < 3 | 7.90
Antavilių vandenvietė | A. Mickevičiaus g. 21, Vilniaus lopšelis darželis "Pušynėlis" | 2024-11-18 09: | 0/neaptikta | 3.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta |  | 0.42 | Priimtinas |  | 509 | Priimtinas | < 3 | 7.66
Antavilių vandenvietė | Latvių g. 40, Vilniaus lopšelis darželis "Boružėlė" | 2024-11-18 09: | 0/neaptikta | 32.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta |  | 0.17 | Priimtinas |  | 506 | Priimtinas | < 3 | 7.79
Antavilių vandenvietė | Taikos g. 15, Vilniaus darželis-mokykla „Vilija” | 2024-11-18 10: | 0/neaptikta | 97.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 30 | 0.21 | Priimtinas | 6 | 507 | Priimtinas | < 3 | 7.78
Antavilių vandenvietė | Taikos g. 190, Vilniaus lopšelis darželis "Nykštukas" | 2024-11-18 10: | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta |  | 0.24 | Priimtinas |  | 510 | Priimtinas | < 3 | 7.83
Antavilių vandenvietė | Gabijos g. 21, Vilniaus lopšelis-darželis „Vėjelis" | 2024-11-18 10: | 0/neaptikta | 15.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta |  | 0.2 | Priimtinas |  | 511 | Priimtinas | < 3 | 7.78
Antavilių vandenvietė | Čiobiškio g. 17, Vilniaus lopšelis-darželis „Papartis” | 2024-11-18 09: | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta |  | 0.19 | Priimtinas |  | 510 | Priimtinas | < 3 | 7.75
Antavilių vandenvietė | Molėtų pl. 13, prekybos centras "Molėtų link" Vilniaus raj. Didžioji Riešė | 2024-11-19 12: | 0/neaptikta | 8.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 85 | 0.58 | Priimtinas | < 6 | 511 | Priimtinas | < 3 | 7.75
Antavilių vandenvietė | Žirmūnų g. 32, Vilniaus lopšelis darželis "Ąžuolas" | 2024-11-25 08: | 0/neaptikta | 2.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 33 | 0.28 | Priimtinas | < 6 | 528 | Priimtinas | < 3 | 7.74
Antavilių vandenvietė | Keramikų g. 34, Vilniaus lopšelis darželis "Molinukas" | 2024-11-25 09: | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 62 | 0.4 | Priimtinas | 12 | 518 | Priimtinas | < 3 | 7.83
Antavilių vandenvietė | Antaviliai prieš vandens gerinimo įrenginius | 2024-11-25 10: |  |  |  |  | 1106 (N: 200) |  |  | 96 (N: 50) | 509 |  |  | 7.77
Antavilių vandenvietė | Antaviliai po vandens gerinimo įrenginių | 2024-11-25 10: | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 34 | 0.37 | Priimtinas | 9 | 514 | Priimtinas | < 3 | 7.77
Antavilių vandenvietė | Antakalnio g. 74, Vilniaus lopšelis darželis "Atžalėlės" | 2024-11-25 10: | 0/neaptikta | 3.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta |  | 0.25 | Priimtinas |  | 516 | Priimtinas | < 3 | 7.68
Antavilių vandenvietė | Naujakiemio g. 47 a, Viršuliškių III kėlimo vandens siurblinė | 2024-11-26 10: | 0/neaptikta | 13.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 34 | 0.22 | Priimtinas | 6 | 515 | Priimtinas | < 3 | 7.79
Antavilių vandenvietė | Naujakiemio g. 47 a, geriamojo vandens pilstymo į plastikines talpas vieta | 2024-11-26 10: | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta
Antavilių vandenvietė | Dūkštų g. 14, Vilniaus lopšelis darželis "Sveikuolis" | 2024-11-26 10: | 0/neaptikta | 44.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | < 10 | 0.17 | Priimtinas | < 6 | 517 | Priimtinas | < 3 | 7.76
Antavilių vandenvietė | Bubilo g. 8, Vilniaus Balsių pagrindinė mokykla | 2024-11-27 10: | 0/neaptikta | 2.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 18 | 0.34 | Priimtinas | 8 | 514 | Priimtinas | < 3 | 7.72
Antavilių vandenvietė | Gedvydžių g. 25a, Vilniaus lopšelis-darželis „Karuselė” | 2024-11-28 10: | 0/neaptikta | 6.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 25 | 0.32 | Priimtinas | 10 | 543 | Priimtinas | 6 | 7.79
Antavilių vandenvietė | S. Stanevičiaus g. 57, Fabijoniškių socialinių paslaugų namai | 2024-11-28 10: | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 24 | 0.25 | Priimtinas | < 6 | 525 | Priimtinas | 5 | 7.80
Antavilių vandenvietė | Miglos g. 53, Vilniaus lopšelis darželis "Pušynėlis" | 2024-12-02 08: | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta |  | 0.33 | Priimtinas |  | 542 | Priimtinas | < 3 | 7.77
Antavilių vandenvietė | Antakalnio g. 57, VšĮ Vilniaus miesto universitetinė ligoninė | 2024-12-04 09: | 0/neaptikta | 84.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | < 10 | 0.44 | Priimtinas | 26 | 545 | Priimtinas | 3 | 7.74
Antavilių vandenvietė | Antaviliai prieš vandens gerinimo įrenginius | 2024-12-04 09: |  |  |  |  | 675 (N: 200) |  |  | 101 (N: 50) | 501 |  |  | 7.79
Antavilių vandenvietė | Antaviliai po vandens gerinimo įrenginių | 2024-12-04 09: | 0/neaptikta | 23.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 34 | 0.26 | Priimtinas | 27 | 513 | Priimtinas | 4 | 7.76
Antavilių vandenvietė | Naujakiemio g. 47 a, geriamojo vandens pilstymo į plastikines talpas vieta | 2024-12-12 10: |  | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta
Antavilių vandenvietė | Naujakiemio g. 47 a, geriamojo vandens pilstymo į plastikines talpas vieta | 2024-12-16 11: | 0/neaptikta |  |  | 0/neaptikta
Antavilių vandenvietė | Naujakiemio g. 47 a, Viršuliškių III kėlimo vandens siurblinė | 2024-12-12 10: | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 18 | 0.38 | Priimtinas | 20 | 549 | Priimtinas | 3 | 7.81
Antavilių vandenvietė | Antaviliai prieš vandens gerinimo įrenginius | 2024-12-17 09: |  |  |  |  | 1267 (N: 200) |  |  | 86 (N: 50) | 554 |  |  | 7.77
Antavilių vandenvietė | Antaviliai po vandens gerinimo įrenginių | 2024-12-17 09: | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 23 | 0.21 | Priimtinas | 26 | 565 | Priimtinas | < 3 | 7.93
Iš viso: |  |  | 41 | 40 | 40 | 41 | 29 | 37 | 37 | 29 | 43 | 37 | 37 | 43