## atsargos
|  |  | Mikrobiologiniai |  |  |  | Indikatoriniai rodikliai
|  |  | Koliforminės bakterijos | Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje | Žarniniai enterokokai | Žarninės lazdelės (Escherichia coli) | Bendroji geležis | Drumstumas | Kvapo slenkstis | Manganas | Savitasis elektrinis laidis | Skonio slenkstis | Spalva | pH_Vandenilio jonų koncentracija
Matavimo vnt. |  |  | Skaičius 100 | Skaičius 1 ml | Skaičius 100 | Skaičius 100 | µg/l | NTU | - | µg/l | µS/cm 20°C | - | mg/l Pt (λ = | pH vienetai
Ribinė arba specifikuota vertė, pagal LR HN 24:2023 |  |  | 0/neaptikta | 100 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 200 | 4 |  | 50 | 2500 |  | 30 | 6.5-9.5
Vandenvietė | Objektas | Mėginio paėmimo data
Grigiškių vandenvietė | Grigiškės prieš vandens gerinimo įrenginius | 2024-10-28 11: |  |  |  |  | 1264 (N: 200) |  |  | 64 (N: 50) | 662 |  |  | 7.69
Grigiškių vandenvietė | Grigiškės po vandens gerinimo įrenginių | 2024-10-28 11: | 0/neaptikta | 4.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 33 | 0.23 | Priimtinas | 13 | 659 | Priimtinas | < 3 | 7.65
Grigiškių vandenvietė | Grigiškės prieš vandens gerinimo įrenginius | 2024-11-19 10: |  |  |  |  | 1091 (N: 200) |  |  | 71 (N: 50) | 646 |  |  | 7.55
Grigiškių vandenvietė | Grigiškės po vandens gerinimo įrenginių | 2024-11-19 10: | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 18 | 0.42 | Priimtinas | < 6 | 641 | Priimtinas | < 3 | 7.53
Grigiškių vandenvietė | Grigiškės, Kovo 11-osios g. 34a, II kėlimo siurblinė | 2024-11-19 10: | 0/neaptikta | 3.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 35 | 0.2 | Priimtinas | 11 | 666 | Priimtinas | < 3 | 7.62
Grigiškių vandenvietė | Kovo 11-osios g. 29a, Grigiškių lopšelis-darželis "Rugelis" | 2024-11-19 10: | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta |  | 0.17 | Priimtinas |  | 667 | Priimtinas | 3 | 7.50
Grigiškių vandenvietė | Grigiškės prieš vandens gerinimo įrenginius | 2024-12-11 08: |  |  |  |  | 615 (N: 200) |  |  | 65 (N: 50) | 664 |  |  | 7.55
Grigiškių vandenvietė | Grigiškės po vandens gerinimo įrenginių | 2024-12-11 08: | 0/neaptikta | 16.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 18 | 0.26 | Priimtinas | 20 | 662 | Priimtinas | < 3 | 7.54
Iš viso: |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 8 | 5 | 5 | 8