## atsargos
|  |  | Mikrobiologiniai |  |  |  | Indikatoriniai rodikliai
|  |  | Koliforminės bakterijos | Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje | Žarniniai enterokokai | Žarninės lazdelės (Escherichia coli) | Bendroji geležis | Drumstumas | Kvapo slenkstis | Manganas | Skonio slenkstis | Spalva | pH_Vandenilio jonų koncentracija
Matavimo vnt. |  |  | Skaičius 100 | Skaičius 1 ml | Skaičius 100 | Skaičius 100 | µg/l | NTU | - | µg/l | - | mg/l Pt (λ = | pH vienetai
Ribinė arba specifikuota vertė, pagal LR HN 24:2023 |  |  | 0/neaptikta | 100 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 200 | 4 |  | 50 |  | 30 | 6.5-9.5
Vandenvietė | Objektas | Mėginio paėmimo data
Kabiškių vandenvietė, | Viniaus raj. Kabiškių vaikų lopšėlis - darželis, Liepų g. 4, D. Kabiškės, Vilniaus r. | 2025-02-05 10: | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta |  | 0.3 | Priimtinas |  | Priimtinas | < 3 | 7.48
Kabiškių vandenvietė, | Kabiškių vandenvietė prieš vandens gerinimo įrenginius, Nemenčinės g. 1c, D. Kabiškės, Vilniaus raj. | 2025-02-13 11: |  |  |  |  | 3354 (N: 200) |  |  | 180 (N: 50) |  |  | 7.53
Kabiškių vandenvietė, | Kabiškių vandenvietė, po vandens gerinimo įrenginių, Nemenčinės g. 1c, D. Kabiškės, Vilniaus raj. | 2025-02-13 11: | 0/neaptikta | 4.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 202 (N: 200) | 1.27 | Priimtinas | 9 | Priimtinas | 3 | 7.46
Kabiškių vandenvietė, | Kabiškių vandenvietė, po vandens gerinimo įrenginių, Nemenčinės g. 1c, D. Kabiškės, Vilniaus raj. | 2025-02-26 12: |  |  |  |  | < 10
Iš viso: |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3