## atsargos
|  |  | Mikrobiologiniai |  |  |  | Indikatoriniai rodikliai
|  |  | Koliforminės bakterijos | Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje | Žarniniai enterokokai | Žarninės lazdelės (Escherichia coli) | Bendroji geležis | Drumstumas | Kvapo slenkstis | Manganas | Savitasis elektrinis laidis | Skonio slenkstis | Spalva | pH_Vandenilio jonų koncentracija
Matavimo vnt. |  |  | Skaičius 100 | Skaičius 1 ml | Skaičius 100 | Skaičius 100 | µg/l | NTU | - | µg/l | µS/cm 20°C | - | mg/l Pt (λ = | pH vienetai
Ribinė arba specifikuota vertė, pagal LR HN 24:2023 |  |  | 0/neaptikta | 100 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 200 | 4 |  | 50 | 2500 |  | 30 | 6.5-9.5
Vandenvietė | Objektas | Mėginio paėmimo data
Pagirių vandenvietė / Kirtimų | Vilniaus lopšelis-darželis "Du gaideliai", Pelesos g. 15, Vilnius. | 2025-01-20 08: | 0/neaptikta | 4.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 17 | 0.25 | Priimtinas | 36 |  | Priimtinas | < 3 | 7.64
Pagirių vandenvietė / Kirtimų | Vilniaus lopšelis - darželis „Lašelis”, Dzūkų g. 29, Vilnius. | 2025-01-20 09: | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta |  | 0.21 | Priimtinas |  |  | Priimtinas | 3 | 7.66
Pagirių vandenvietė / Kirtimų | III kėlimo vandens siurblinė, Kapsų g. 36a, Vilnius. | 2025-01-20 09: | 0/neaptikta | 12.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 15 | 0.39 | Priimtinas | 54 (N: 50) |  | Priimtinas | < 3 | 7.67
Pagirių vandenvietė / Kirtimų | III kėlimo vandens siurblinė, Kapsų g. 36a, Vilnius. | 2025-01-22 17: | [7 empty] | 6
Pagirių vandenvietė / Kirtimų | Geriamojo vandens kolonėlė, Liepkalnio g. 92, Vilnius. | 2025-01-20 10: | 0/neaptikta | 5.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta |  | 0.38 | Priimtinas |  |  | Priimtinas | 3 | 7.72
Pagirių vandenvietė / Kirtimų | III kėlimo vandens siurblinė, Liepkalnio g. 20, Vilnius. | 2025-01-20 10: | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 42 | 0.32 | Priimtinas | 80 (N: 50) |  | Priimtinas | < 3 | 7.69
Pagirių vandenvietė / Kirtimų | III kėlimo vandens siurblinė, Liepkalnio g. 20, Vilnius. | 2025-01-23 08: | [7 empty] | 32
Pagirių vandenvietė / Kirtimų | UAB "Dzūkija", Eišiškių pl. 25, Vilnius. | 2025-01-29 11: | 0/neaptikta | 3.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 14 | 0.28 | Priimtinas | < 6 |  | Priimtinas | 3 | 7.61
Pagirių vandenvietė / Kirtimų | Kirtimų vandens rezervuaras, prieš vandens gerinimo įrenginius, Nemenčinės pl. 42, Vilnius. | 2025-01-29 11: |  |  |  |  | 1054 (N: 200) |  |  | 67 (N: 50) |  |  |  | 7.64
Pagirių vandenvietė / Kirtimų | Kirtimų vandens rezervuaras, po vandens gerinimo įrenginių, Nemenčinės pl. 42, Vilnius. | 2025-01-29 11: | 0/neaptikta | 19.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | < 10 | 0.28 | Priimtinas | < 6 |  | Priimtinas | 3 | 7.65
Pagirių vandenvietė / Kirtimų | Kirtimų vandens rezervuaras, prieš vandens gerinimo įrenginius, Nemenčinės pl. 42, Vilnius. | 2025-02-17 09: |  |  |  |  | 485 (N: 200) |  |  | 66 (N: 50) |  |  |  | 7.70
Pagirių vandenvietė / Kirtimų | Kirtimų vandens rezervuaras, po vandens gerinimo įrenginių, Nemenčinės pl. 42, Vilnius. | 2025-02-17 10: | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 37 | 0.24 | Priimtinas | 27 |  | Priimtinas | 4 | 7.73
Pagirių vandenvietė / Kirtimų | Kirtimų vandens rezervuaras, prieš vandens gerinimo įrenginius, Nemenčinės pl. 42, Vilnius. | 2025-03-24 09: |  |  |  |  | 832 (N: 200) |  |  | 27 | 631 |  |  | 7.68
Pagirių vandenvietė / Kirtimų | Kirtimų vandens rezervuaras, po vandens gerinimo įrenginių, Nemenčinės pl. 42, Vilnius. | 2025-03-24 09: | 0/neaptikta | 3.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 10 | 0.3 | Priimtinas | 21 | 622 | Priimtinas | 7 | 7.69
Iš viso: |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 12 | 2 | 9 | 9 | 12