## atsargos
|  |  | Mikrobiologiniai |  |  |  | Indikatoriniai rodikliai
|  |  | Koliforminės bakterijos | Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje | Žarniniai enterokokai | Žarninės lazdelės (Escherichia coli) | Bendroji geležis | Drumstumas | Kvapo slenkstis | Manganas | Savitasis elektrinis laidis | Skonio slenkstis | Spalva | pH_Vandenilio jonų koncentracija
Matavimo vnt. |  |  | Skaičius 100 | Skaičius 1 ml | Skaičius 100 | Skaičius 100 | µg/l | NTU | - | µg/l | µS/cm 20°C | - | mg/l Pt (λ = | pH vienetai
Ribinė arba specifikuota vertė, pagal LR HN 24:2023 |  |  | 0/neaptikta | 100 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 200 | 4 |  | 50 | 2500 |  | 30 | 6.5-9.5
Vandenvietė | Objektas | Mėginio paėmimo data
Švenčionėlių vandenvietė, | Švenčionėlių vandv-tė, prieš vandens ger. įrenginius, Pašaminės g. 41, Augustavo k., Švenčionių r. | 2025-01-13 10: |  |  |  |  | 938 (N: 200) |  |  | 44 |  |  |  | 7.64
Švenčionėlių vandenvietė, | Švenčionėlių vandv-tė, po vandens gerinimo įrenginius, Pašaminės g. 41, Augustavo k., Švenčionių r. | 2025-01-13 10: | 0/neaptikta | 6.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 58 | 0.38 | Priimtinas | 12 |  | Priimtinas | < 3 | 7.71
Švenčionėlių vandenvietė, | Švenčionėlių lopšelis - darželis "Vyturėlis", Ateities g. 50, Švenčionėliai. | 2025-01-13 10: | 0/neaptikta | 3.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 29 | 0.26 | Priimtinas | 6 |  | Priimtinas | < 3 | 7.67
Švenčionėlių vandenvietė, | Švenčionių raj. Socialinių paslaugų centras, Vilniaus g. 130, Švenčionėliai. | 2025-01-13 11: | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 22 | 0.39 | Priimtinas | 10 |  | Priimtinas | 3 | 7.68
Švenčionėlių vandenvietė, | Švenčionėlių Karaliaus Mindaugo gimnazija, Mokyklos g. 24, Švenčionėliai. | 2025-01-13 11: | 0/neaptikta | 2.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 15 | 0.38 | Priimtinas | 13 |  | Priimtinas | 3 | 7.70
Švenčionėlių vandenvietė, | Švenčionėlių vandv-tė, prieš vandens ger. įrenginius, Pašaminės g. 41, Augustavo k., Švenčionių r. | 2025-03-12 14: |  |  |  |  | 534 (N: 200) |  |  | 46 | 546 |  |  | 7.71
Švenčionėlių vandenvietė, | Švenčionėlių vandv-tė, po vandens gerinimo įrenginius, Pašaminės g. 41, Augustavo k., Švenčionių r. | 2025-03-12 14: | 0/neaptikta | 89.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 24 | 0.33 | Priimtinas | 13 | 542 | Priimtinas | 4 | 7.60
Iš viso: |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 2 | 5 | 5 | 7