## atsargos
|  |  |  | Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje | Tikimiausias koliforminių bakterijų skaičius | Tikimiausias žarninių lazdelių (Escherichia coli) skaičius | Žarniniai enterokokai | Amonis | Bendroji geležis | Chloridas | Drumstumas | Kvapo slenkstis | Manganas | Permanganato indeksas | Savitasis elektrinis laidis | Skonio slenkstis | Spalva | Sulfatas | pH_Vandenilio jonų koncentracija | Boras | Cianidai | Fluoridas | Nitratas | Nitritas | Aliuminis | Arsenas | Chromas | Kadmis | Natris | Nikelis | Selenas | Stibis | Varis | Švinas | Gyvsidabris
Matavimo vnt. |  |  |  | KSV/1 ml | 100 ml | 100 ml | KSV/100 ml | mg/l | µg/l | mg/l | NTU | - | µg/l | mg/l O2 | µS/cm 20°C | - | mg/l Pt (λ = | mg/l | pH vienetai | mg/l | µg/l | mg/l | mg/l | mg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | mg/l | µg/l | µg/l | µg/l | mg/l | µg/l | µg/l
Ribinė arba specifikuota vertė, pagal LR HN 24:2023 |  |  |  | 100 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0.5 | 200 | 250 | 4 |  | 50 | 5 | 2500 |  | 30 | 250 | 6.5-9.5 | 1.5 | 50 | 1.5 | 50 | 0.5 | 200 | 10 | 50 | 5 | 200 | 20 | 20 | 10 | 2 | 10 | 1
Vandenvietė | Objektas | Mėginio paėmimo data | Būsena
Antavilių vandenvietė, | Automatizuotas vandens paėmimo punktas, Laisvės pr. 60, Vilnius. | 2026-04-16 09: | Atitinka | 6.0 | 0 | 0 | Neaptikta |  |  |  | 0.33 | Priimtinas |  |  | 541 | Priimtinas | 3 |  | 7.72
Antavilių vandenvietė, | Geriamojo vandens pilstymo į plastikines talpas vieta, Naujakiemio g. 47a, Vilnius | 2026-04-20 09: | Atitinka | Neaptikta | 0 | 0 | Neaptikta |  |  |  | 0.3 | Priimtinas |  |  | 506 | Priimtinas | 8 |  | 7.83
Antavilių vandenvietė, | Fabijoniškių socialinių paslaugų namai, S. Stanevičiaus g. 57, Vilnius | 2026-04-20 09: | Atitinka | 4.0 | 0 | 0 | Neaptikta |  |  |  | 0.42 | Priimtinas |  |  | 506 | Priimtinas | 7 |  | 7.80
Antavilių vandenvietė, | Viršuliškių III kėlimo vandens siurblinė, Naujakiemio g. 47a, Vilnius | 2026-04-20 09: | Atitinka | 15 | 0 | 0 | Neaptikta |  | 106 |  | 0.45 | Priimtinas | < 6 |  | 507 | Priimtinas | 8 |  | 7.80
Antavilių vandenvietė, | VŠĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė vaikų ligoninė, Santariškių g. 7, Vilnius | 2026-04-20 09: | Atitinka | Neaptikta | 0 | 0 | Neaptikta |  |  |  | 0.4 | Priimtinas |  |  | 505 | Priimtinas | 8 |  | 7.13
Antavilių vandenvietė, | Vilniaus lopšelis - darželis "Sveikuolis", Dūkštų g. 14, Vilnius | 2026-04-20 11: | Atitinka | Neaptikta | 0 | 0 | Neaptikta |  |  |  | 0.34 | Priimtinas |  |  | 504 | Priimtinas | 6 |  | 7.80
Antavilių vandenvietė, | Vilniaus lopšelis - darželis „Papartis”, Čiobiškio g. 17, Vilnius | 2026-04-20 11: | Atitinka | Neaptikta | 0 | 0 | Neaptikta |  |  |  | 0.3 | Priimtinas |  |  | 505 | Priimtinas | 6 |  | 7.79
Antavilių vandenvietė, | PC "Molėtų link", Molėtų pl. 13, Vilniaus raj., Didžioji Riešė | 2026-04-20 10: | Atitinka | Neaptikta | 0 | 0 | Neaptikta |  |  |  | 0.42 | Priimtinas |  |  | 507 | Priimtinas | 4 |  | 7.82
Antavilių vandenvietė, | III kėlimo vandens siurblinė, Saltoniškių g. 21a, Vilnius | 2026-04-21 11: | Atitinka | 11 | 0 | 0 | Neaptikta |  | 78 |  | 0.32 | Priimtinas | 11 |  | 542 | Priimtinas | 3 |  | 7.70
Antavilių vandenvietė, | Vilniaus lopšelis - darželis „Vėjelis", Gabijos g. 21, Vilnius | 2026-04-21 10: | Atitinka | Neaptikta | 0 | 0 | Neaptikta |  |  |  | 0.18 | Priimtinas |  |  | 524 | Priimtinas | 4 |  | 7.73
Antavilių vandenvietė, | IV kėlimo vandens siurblinė, Antežerio g. 5, Vilnius | 2026-04-21 11: | Atitinka | Neaptikta | 0 | 0 | Neaptikta |  | 93 |  | 0.62 | Priimtinas | < 6 |  | 526 | Priimtinas | 4 |  | 7.74
Antavilių vandenvietė, | Vilniaus miesto "Pelėdos" pradinė mokykla, Taikos g. 97, Vilnius | 2026-04-21 10: | Atitinka | Neaptikta | 0 | 0 | Neaptikta |  |  |  | 0.43 | Priimtinas |  |  | 532 | Priimtinas | 4 |  | 7.76
Antavilių vandenvietė, | Vilniaus Viršuliškių vidurinė mokykla, Viršuliškių g. 7, Vilnius | 2026-04-21 09: | Atitinka | Neaptikta | 0 | 0 | Neaptikta |  |  |  | 0.3 | Priimtinas |  |  | 532 | Priimtinas | 4 |  | 7.76
Antavilių vandenvietė, | Vilniaus lopšelis - darželis "Nykštukas", Taikos g. 190, Vilnius | 2026-04-21 10: | Atitinka | Neaptikta | 0 | 0 | Neaptikta |  |  |  | 0.41 | Priimtinas |  |  | 509 | Priimtinas | 4 |  | 7.66
Antavilių vandenvietė, | Vilniaus lopšelis - darželis "Molinukas", Keramikų g. 34, Vilnius | 2026-04-22 12: | Atitinka | 40 | 0 | 0 | Neaptikta |  |  |  | 0.66 | Priimtinas |  |  | 545 | Priimtinas | 3 |  | 7.59
Antavilių vandenvietė, | Automatizuotas vandens paėmimo punktas Kalvarijų g. 161, Vilnius. | 2026-04-22 11: | Atitinka | Neaptikta | 0 | 0 | Neaptikta |  |  |  | 0.98 | Priimtinas |  |  | 548 | Priimtinas | 3 |  | 7.68
Antavilių vandenvietė, | III kėlimo vandens siurblinė, Kalvarijų g. 158, Vilnius | 2026-04-22 11: | Atitinka | 25 | 0 | 0 | Neaptikta |  | 69 |  | 0.37 | Priimtinas | 10 |  | 544 | Priimtinas | 3 |  | 7.68
Antavilių vandenvietė, | III kėlimo vandens siurblinė, Žirmūnų g. 135, Vilnius | 2026-04-22 11: | Atitinka | 29 | 0 | 0 | Neaptikta |  | 43 |  | 0.29 | Priimtinas | 15 |  | 544 | Priimtinas | 3 |  | 7.67
Antavilių vandenvietė, | III kėlimo vandens siurblinė, Saulėtekio g. 27, Vilnius | 2026-04-22 12: | Atitinka | 38 | 0 | 0 | Neaptikta |  | 80 |  | 0.69 | Priimtinas | 23 |  | 543 | Priimtinas | 3 |  | 7.73
Antavilių vandenvietė, | IV kėlimo vandens siurblinė, S. Neries g. 17, Vilnius. | 2026-04-23 11: | Atitinka | Neaptikta | 0 | 0 | Neaptikta |  | 62 |  | 0.21 | Priimtinas | < 6 |  | 550 | Priimtinas | 3 |  | 7.88
Antavilių vandenvietė, | Vilniaus Balsių pagrindinė mokykla, Bubilo g. 8, Vilnius | 2026-04-23 10: | Atitinka | 4.0 | 0 | 0 | Neaptikta |  |  |  | 0.43 | Priimtinas |  |  | 545 | Priimtinas | 3 |  | 7.78
Antavilių vandenvietė, | Vilniaus lopšelis - darželis "Ąžuolas", Žirmūnų g. 32, Vilnius | 2026-04-23 09: | Atitinka | Neaptikta | 0 | 0 | Neaptikta |  |  |  | 0.32 | Priimtinas |  |  | 548 | Priimtinas | 3 |  | 7.71
Antavilių vandenvietė, | Antavilių II kėlimo vandens siurblinė, po vandens gerinimo įrenginių, Antavilių g. 29, Vilnius | 2026-04-28 09: | Atitinka | 4.0 | 0 | 0 | Neaptikta | 0.073 | 61 | 23 | 0.44 | Priimtinas | < 6 | 0.9 | 530 | Priimtinas | < 3 | 34 | 7.79 | 0.053 | < 5 | 0.13 | 0.89 | < 0.003 | <10 | <1,0 | <1,0 | <0,05 | 15.8 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 0.0013 | <1,0 | <0,10
Antavilių vandenvietė, | Antavilių pensionatas, Antavilių g. 11, Vilnius | 2026-04-28 09: | Atitinka | 16 | 0 | 0 | Neaptikta |  |  |  | 0.56 | Priimtinas |  |  | 529 | Priimtinas | < 3 |  | 7.78
Antavilių vandenvietė, | Vilniaus Viršuliškių vidurinė mokykla, Viršuliškių g. 7, Vilnius | 2026-05-05 10: | Atitinka | 4.0 | 0 | 0 | Neaptikta |  |  |  | 0.47 | Priimtinas |  |  | 508 | Priimtinas | 4 |  | 7.71
Antavilių vandenvietė, | Automatizuotas vandens paėmimo punktas, Laisvės pr. 60, Vilnius. | 2026-05-05 10: | Atitinka | 3.0 | 0 | 0 | Neaptikta |  |  |  | 0.45 | Priimtinas |  |  | 511 | Priimtinas | 5 |  | 7.72
Antavilių vandenvietė, | IV kėlimo vandens siurblinė, Didlaukio g. 57a, Vilnius | 2026-05-07 10: | Atitinka | Neaptikta | 0 | 0 | Neaptikta |  | 42 |  | 0.42 | Priimtinas | 11 |  | 515 | Priimtinas | 4 |  | 7.71
Antavilių vandenvietė, | IV kėlimo vandens siurblinė, S. Stanevičiaus g. 34a, Vilnius | 2026-05-07 09: | Atitinka | 8.0 | 0 | 0 | Neaptikta |  | 46 |  | 0.36 | Priimtinas | 6 |  | 508 | Priimtinas | 5 |  | 7.73
Antavilių vandenvietė, | IV kėlimo vandens siurblinė, Fabijoniškių g. 43b, Vilnius | 2026-05-07 09: | Atitinka | 66 | 0 | 0 | Neaptikta |  | 48 |  | 0.25 | Priimtinas | 6 |  | 513 | Priimtinas | 5 |  | 7.72
Antavilių vandenvietė, | IV kėlimo vandens siurblinė, Vėtrungių g. 71, Vilnius. | 2026-05-07 09: | Atitinka | 14 | 0 | 0 | Neaptikta |  | 41 |  | 0.38 | Priimtinas | 9 |  | 513 | Priimtinas | 5 |  | 7.95
Antavilių vandenvietė, | Vilniaus lopšelis - darželis „Karuselė”, Gedvydžių g. 25a, Vilnius. | 2026-05-07 10: | Atitinka | 13 | 0 | 0 | Neaptikta |  |  |  | 0.2 | Priimtinas |  |  | 516 | Priimtinas | 5 |  | 7.83
Antavilių vandenvietė, | Geriamojo vandens pilstymo į plastikines talpas vieta, Naujakiemio g. 47a, Vilnius | 2026-05-07 10: | Atitinka | Neaptikta | 0 | 0 | Neaptikta |  |  |  | 0.47 | Priimtinas |  |  | 512 | Priimtinas | 5 |  | 7.80
Antavilių vandenvietė, | Gertuvė - fontanėlis, Jomanto parkas, Didlaukio g. | 2026-05-07 11: | Atitinka | 9.0 | 0 | 0 | Neaptikta
Antavilių vandenvietė, | Gertuvė - fontanėlis, Riedučių parkas/vaikų žaidimo a., S. Stanevičiaus g. 59, Vilnius | 2026-05-07 09: | Atitinka | 42 | 0 | 0 | Neaptikta
Antavilių vandenvietė, | Gertuvė - fontanėlis, Vilniaus Baltupių progimnazijos stadionas. Didlaukio g. 23, Vilnius | 2026-05-07 11: | Atitinka | 95 | 0 | 0 | Neaptikta
Antavilių vandenvietė, | VšĮ Vilniaus miesto universitetinė ligoninė, Antakalnio g. 57, Vilnius | 2026-05-11 09: | Atitinka | Neaptikta | 0 | 0 | Neaptikta |  |  |  | 0.24 | Priimtinas |  |  | 550 | Priimtinas | < 3 |  | 7.73
Antavilių vandenvietė, | Vilniaus lopšelis - darželis "Atžalėlės", Antakalnio g. 74, Vilnius | 2026-05-11 09: | Atitinka | Neaptikta | 0 | 0 | Neaptikta |  |  |  | 0.17 | Priimtinas |  |  | 554 | Priimtinas | < 3 |  | 7.71
Antavilių vandenvietė, | III kėlimo vandens siurblinė, Nugalėtojų g. 1, Vilnius | 2026-05-11 09: | Atitinka | 12 | 0 | 0 | Neaptikta |  | 51 |  | 0.4 | Priimtinas | 9 |  | 555 | Priimtinas | < 3 |  | 7.76
Antavilių vandenvietė, | Vilniaus lopšelis - darželis "Pušynėlis", Miglos g. 53, Vilnius | 2026-05-12 09: | Atitinka | 8.0 | 0 | 0 | Neaptikta | < 0.01 | 28 | 29 | 0.16 | Priimtinas | 11 | 0.92 | 564 | Priimtinas | < 3 | 42 | 7.67 | 0.063 | < 5 | 0.12 | 1 | < 0.003 | <10 | <1,0 | <1,0 | <0,05 | 18.7 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 0.0012 | <1,0 | <0,10
Antavilių vandenvietė, | Vilniaus lopšelis - darželis "Pušynėlis", A. Mickevičiaus g. 21, Vilnius | 2026-05-12 09: | Atitinka | 3.0 | 0 | 0 | Neaptikta |  |  |  | 0.23 | Priimtinas |  |  | 559 | Priimtinas | < 3 |  | 7.81
Antavilių vandenvietė, | Vilniaus lopšelis - darželis "Boružėlė", Latvių g. 40, Vilnius | 2026-05-12 09: | Atitinka | 3.0 | 0 | 0 | Neaptikta |  |  |  | 0.27 | Priimtinas |  |  | 556 | Priimtinas | < 3 |  | 7.84
Antavilių vandenvietė, | Gertuvė - fontanėlis (Žvėrynas), prie tilto į Vingio parką, Birutės g. 32A, Vilnius | 2026-05-12 09: | Atitinka | 43 | 0 | 0 | Neaptikta
Antavilių vandenvietė, | Gertuvė - fontanėlis (Boriso Nemcovo skveras), Latvių g. Vilnius | 2026-05-12 09: | Atitinka | 81 | 0 | 0 | Neaptikta
Antavilių vandenvietė, | Gertuvė - fontanėlis, Viršuliškių skveras, vaikų žaidimo a. Viršuliškių g. 32, Vilnius | 2026-05-12 10: | Atitinka | 16 | 0 | 0 | Neaptikta
Antavilių vandenvietė, | III kėlimo vandens siurblinė, Tverečiaus g. 14a, Vilnius | 2026-05-18 09: | Atitinka | Neaptikta | 0 | 0 | Neaptikta |  | 52 |  | 0.52 | Priimtinas | < 6 |  | 559 | Priimtinas | 3 |  | 7.64
Antavilių vandenvietė, | Gertuvė - fontanėlis, Pašilaičių riedučių parkas. Medeinos g. 6, Vilnius | 2026-05-18 07: | Atitinka | 4.0 | 0 | 0 | Neaptikta
Antavilių vandenvietė, | Gertuvė - fontanėlis (prie paralimpiečių krantinės, Irklavimo bazė), Olimpiečių g. Vilnius | 2026-05-19 07: | Atitinka | 11 | 0 | 0 | Neaptikta
Antavilių vandenvietė, | Gertuvė - fontanėlis, Vilniaus Antakalnio gimnazijos stadionas. Antakalnio g. 29, Vilnius | 2026-05-20 10: | Atitinka | Neaptikta | 0 | 0 | Neaptikta
Antavilių vandenvietė, | Gertuvė - fontanėlis, Vilniaus J. Levelio inžinerinės gimnazijos stadionas. Minties g. 3, Vilnius | 2026-05-20 10: | Atitinka | 5.0 | 0 | 0 | Neaptikta
Antavilių vandenvietė, | Gertuvė - fontanėlis, Sapiegų parkas, Antakalnio g. 17, Vilnius | 2026-05-20 10: | Atitinka | 22 | 0 | 0 | Neaptikta
Antavilių vandenvietė, | Gertuvė - fontanėlis, Vilniaus S. Stanevičiaus progimnaz. stadionas. S. Stanevičiaus g. 25, Vilnius | 2026-05-25 09: | Atitinka | 3.0 | 0 | 0 | Neaptikta
Antavilių vandenvietė, | Gertuvė - fontanėlis, Fabijoniškių A. Kulviečio mokyklos stadionas. Gedvydžių g. 8, Vilnius | 2026-05-25 09: | Atitinka | 18 | 0 | 0 | Neaptikta
Antavilių vandenvietė, | Vilniaus miesto Jeruzalės progimnazija, Mokyklos g. 9, Vilnius | 2026-05-25 09: | Atitinka | Neaptikta | 0 | 0 | Neaptikta |  |  |  | 0.47 | Priimtinas |  |  | 526 | Priimtinas | 5 |  | 7.66
Antavilių vandenvietė, | Automatizuotas vandens paėmimo punktas Kalvarijų g. 161, Vilnius. | 2026-05-25 10: | Atitinka | Neaptikta | 0 | 0 | Neaptikta |  |  |  | 0.91 | Priimtinas |  |  | 526 | Priimtinas | 5 |  | 7.71
Antavilių vandenvietė, | III kėlimo vandens siurblinė, Trinapolio g. 11a, Vilnius | 2026-05-25 10: | Atitinka | Neaptikta | 0 | 0 | Neaptikta |  | 22 |  | 0.31 | Priimtinas | 8 |  | 536 | Priimtinas | 5 |  | 7.65
Antavilių vandenvietė, | Gertuvė - fontanėlis, Ozo parkas prie krepšinio aikštės, V. Gerulaičio g. 4, Vilnius | 2026-05-25 10: | Atitinka | Neaptikta | 0 | 0 | Neaptikta
Antavilių vandenvietė, | Gertuvė - fontanėlis, Ozo parkas, prie K. Ulvydo g. 11, Vilnius | 2026-05-25 10: | Atitinka | Neaptikta | 0 | 0 | Neaptikta
Antavilių vandenvietė, | Gertuvė - fontanėlis, (Žvėrynas) Kraševskio g. Vilnius | 2026-05-25 12: | Atitinka | Neaptikta | 0 | 0 | Neaptikta
Antavilių vandenvietė, | IV kėlimo vandens siurblinė, Tarandės g. 2a, Vilnius | 2026-05-26 09: | Atitinka | 29 | 0 | 0 | Neaptikta |  | 15 |  | 0.27 | Priimtinas | 15 |  | 533 | Priimtinas | < 3 |  | 7.69
Antavilių vandenvietė, | Vilniaus darželis - mokykla „Vilija”, Taikos g. 15, Vilnius | 2026-05-26 09: | Atitinka | 29 | 0 | 0 | Neaptikta |  |  |  | 0.27 | Priimtinas |  |  | 819 | Priimtinas | 4 |  | 8.14
Antavilių vandenvietė, | Gertuvė - fontanėlis, Vilniaus "Taikos" progimnazijos stadionas. Taikos g. 157, Vilnius | 2026-05-26 10: | Atitinka | Neaptikta | 0 | 0 | Neaptikta
Antavilių vandenvietė, | Gertuvė - fontanėlis, Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijos stadionas, Rygos g. 10, Vilnius | 2026-05-26 10: | Atitinka | Neaptikta | 0 | 0 | Neaptikta
Antavilių vandenvietė, | Gertuvė - fontanėlis, Lūžių parkas, prie vaikų žaidimo a. Viršuliškių g. 37, Vilnius | 2026-05-26 10: | Atitinka | Neaptikta | 0 | 0 | Neaptikta
Antavilių vandenvietė, | III kėlimo vandens siurblinė, Volungės g. 18, Vilnius | 2026-06-01 09: | Atitinka | 20 | 0 | 0 | Neaptikta |  | < 10 |  | 0.54 | Priimtinas | 36 |  | 460 | Priimtinas | 3 |  | 7.57
Antavilių vandenvietė, | III kėlimo vandens siurblinė, Tuskulėnų g. 35a, Vilnius | 2026-06-01 10: | Atitinka | 10 | 0 | 0 | Neaptikta |  | < 10 |  | 0.45 | Priimtinas | < 6 |  | 526 | Priimtinas | 3 |  | 7.65
Antavilių vandenvietė, | III kėlimo vandens siurblinė, Verkių g. 43a, Vilnius | 2026-06-01 11: | Atitinka | 14 | 0 | 0 | Neaptikta |  | 12 |  | 0.25 | Priimtinas | 32 |  | 551 | Priimtinas | < 3 |  | 7.71
Antavilių vandenvietė, | III kėlimo vandens siurblinė, Kalvarijų g. 192a, Vilnius | 2026-06-01 11: | Atitinka | Neaptikta | 0 | 0 | Neaptikta |  | 10 |  | 0.35 | Priimtinas | 8 |  | 563 | Priimtinas | 3 |  | 7.72
Antavilių vandenvietė, | Automatizuotas vandens paėmimo punktas Kalvarijų g. 161, Vilnius. | 2026-06-01 10: | Atitinka | 8.0 | 0 | 0 | Neaptikta |  |  |  | 0.88 | Priimtinas |  |  | 531 | Priimtinas | 4 |  | 7.72
Antavilių vandenvietė, | Gertuvė - fontanėlis, Ozo parkas prie krepšinio aikštės, V. Gerulaičio g. 4, Vilnius | 2026-06-01 11: | Atitinka | 4.0 | 0 | 0 | Neaptikta
Antavilių vandenvietė, | Gertuvė - fontanėlis, Ozo parkas, prie K. Ulvydo g. 11, Vilnius | 2026-06-01 11: | Atitinka | Neaptikta | 0 | 0 | Neaptikta
Antavilių vandenvietė, | Gertuvė - fontanėlis, Sapiegų parkas, Antakalnio g. 17, Vilnius | 2026-06-01 09: | Atitinka | Neaptikta | 0 | 0 | Neaptikta
Antavilių vandenvietė, | Gertuvė - fontanėlis, Vilniaus Antakalnio gimnazijos stadionas. Antakalnio g. 29, Vilnius | 2026-06-01 09: | Atitinka | Neaptikta | 0 | 0 | Neaptikta
Antavilių vandenvietė, | Geriamojo vandens pilstymo į plastikines talpas vieta, Naujakiemio g. 47a, Vilnius | 2026-06-01 12: | Atitinka | Neaptikta | 0 | 0 | Neaptikta |  |  |  | 0.46 | Priimtinas |  |  | 512 | Priimtinas | 4 |  | 7.81
Antavilių vandenvietė, | Gertuvė - fontanėlis, Vilniaus J. Levelio inžinerinės gimnazijos stadionas. Minties g. 3, Vilnius | 2026-06-01 10: | Atitinka | Neaptikta | 0 | 0 | Neaptikta
Antavilių vandenvietė, | Vilniaus lopšelis - darželis "Ąžuolas", Žirmūnų g. 32, Vilnius | 2026-06-01 10: | Atitinka | 21 | 0 | 0 | Neaptikta |  |  |  | 0.31 | Priimtinas |  |  | 530 | Priimtinas | 4 |  | 7.70
Antavilių vandenvietė, | Gertuvė - fontanėlis, Vilniaus Baltupių progimnazijos stadionas. Didlaukio g. 23, Vilnius | 2026-06-01 11: | Atitinka | 12 | 0 | 0 | Neaptikta
Antavilių vandenvietė, | Gertuvė - fontanėlis, Jomanto parkas, Didlaukio g. | 2026-06-01 12: | Atitinka | 18 | 0 | 0 | Neaptikta
Antavilių vandenvietė, | Vilniaus lopšelis - darželis „Papartis”, Čiobiškio g. 17, Vilnius | 2026-06-02 12: | Atitinka | Neaptikta | 0 | 0 | Neaptikta |  |  |  | 0.55 | Priimtinas |  |  | 524 | Priimtinas | 3 |  | 7.74
Antavilių vandenvietė, | Vilniaus lopšelis - darželis „Vėjelis", Gabijos g. 21, Vilnius | 2026-06-02 11: | Atitinka | Neaptikta | 0 | 0 | Neaptikta |  |  |  | 0.19 | Priimtinas |  |  | 520 | Priimtinas | 3 |  | 7.74
Antavilių vandenvietė, | Fabijoniškių socialinių paslaugų namai, S. Stanevičiaus g. 57, Vilnius | 2026-06-02 10: | Atitinka | 13 | 0 | 0 | Neaptikta |  |  |  | 0.44 | Priimtinas |  |  | 521 | Priimtinas | 3 |  | 7.76
Antavilių vandenvietė, | Vilniaus lopšelis - darželis "Sveikuolis", Dūkštų g. 14, Vilnius | 2026-06-02 12: | Atitinka | 3.0 | 0 | 0 | Neaptikta |  |  |  | 0.35 | Priimtinas |  |  | 515 | Priimtinas | 3 |  | 7.79
Antavilių vandenvietė, | Vilniaus lopšelis - darželis "Nykštukas", Taikos g. 190, Vilnius | 2026-06-02 12: | Atitinka | 7.0 | 0 | 0 | Neaptikta |  |  |  | 0.45 | Priimtinas |  |  | 518 | Priimtinas | 3 |  | 7.84
Antavilių vandenvietė, | Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras, Ateities g. 44, Vilnius | 2026-06-02 11: | Atitinka | 21 | 0 | 0 | Neaptikta |  |  |  | 0.35 | Priimtinas |  |  | 519 | Priimtinas | 3 |  | 7.78
Antavilių vandenvietė, | Gertuvė - fontanėlis, Vilniaus S. Stanevičiaus progimnaz. stadionas. S. Stanevičiaus g. 25, Vilnius | 2026-06-02 10: | Atitinka | 4.0 | 0 | 0 | Neaptikta
Antavilių vandenvietė, | Gertuvė - fontanėlis, Fabijoniškių A. Kulviečio mokyklos stadionas. Gedvydžių g. 8, Vilnius | 2026-06-02 11: | Atitinka | Neaptikta | 0 | 0 | Neaptikta
Antavilių vandenvietė, | Gertuvė - fontanėlis, Riedučių parkas/vaikų žaidimo a., S. Stanevičiaus g. 59, Vilnius | 2026-06-02 10: | Atitinka | Neaptikta | 0 | 0 | Neaptikta
Antavilių vandenvietė, | Vilniaus Balsių pagrindinė mokykla, Bubilo g. 8, Vilnius | 2026-06-02 10: | Atitinka | 5.0 | 0 | 0 | Neaptikta |  |  |  | 0.47 | Priimtinas |  |  | 524 | Priimtinas | < 3 |  | 7.78
Antavilių vandenvietė, | Gertuvė - fontanėlis (Žvėrynas), prie tilto į Vingio parką, Birutės g. 32A, Vilnius | 2026-06-03 09: | Atitinka | 4.0 | 0 | 0 | Neaptikta
Antavilių vandenvietė, | Gertuvė - fontanėlis (Boriso Nemcovo skveras), Latvių g. Vilnius | 2026-06-03 09: | Atitinka | 6.0 | 0 | 0 | Neaptikta
Antavilių vandenvietė, | Gertuvė - fontanėlis, (Žvėrynas) Kraševskio g. Vilnius | 2026-06-03 10: | Atitinka | Neaptikta | 0 | 0 | Neaptikta
Antavilių vandenvietė, | IV kėlimo vandens siurblinė, Žadeikos g. 9a, Vilnius | 2026-06-04 12: | Atitinka | 33 | 0 | 0 | Neaptikta |  | 22 |  | 0.27 | Priimtinas | 20 |  | 536 | Priimtinas | 5 |  | 7.82
Antavilių vandenvietė, | IV kėlimo vandens siurblinė, Justiniškių g. 64, Vilnius | 2026-06-04 11: | Atitinka | 4.0 | 0 | 0 | Neaptikta |  | 28 |  | 0.55 | Priimtinas | 25 |  | 542 | Priimtinas | 3 |  | 7.80
Antavilių vandenvietė, | IV kėlimo vandens siurblinė, Ukmergės g. 228a, Vilnius | 2026-06-04 12: | Atitinka | 39 | 0 | 0 | Neaptikta |  | 29 |  | 0.46 | Priimtinas | 20 |  | 511 | Priimtinas | 4 |  | 7.72
Antavilių vandenvietė, | Gertuvė - fontanėlis, Vilniaus "Taikos" progimnazijos stadionas. Taikos g. 157, Vilnius | 2026-06-04 12: | Atitinka | Aptikta | 0 | 0 | Neaptikta
Antavilių vandenvietė, | Gertuvė - fontanėlis, Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijos stadionas, Rygos g. 10, Vilnius | 2026-06-04 11: | Atitinka | 4.0 | 0 | 0 | Neaptikta
Antavilių vandenvietė, | Gertuvė - fontanėlis, Lūžių parkas, prie vaikų žaidimo a. Viršuliškių g. 37, Vilnius | 2026-06-04 11: | Atitinka | Neaptikta | 0 | 0 | Neaptikta
Antavilių vandenvietė, | Automatizuotas vandens paėmimo punktas, Laisvės pr. 60, Vilnius. | 2026-06-04 10: | Atitinka | Neaptikta | 0 | 0 | Neaptikta |  |  |  | 0.45 | Priimtinas |  |  | 532 | Priimtinas | 4 |  | 7.73
Antavilių vandenvietė, | Gertuvė - fontanėlis, Pašilaičių riedučių parkas. Medeinos g. 6, Vilnius | 2026-06-04 07: | Atitinka | Neaptikta | 0 | 0 | Neaptikta
Antavilių vandenvietė, | Gertuvė - fontanėlis, Viršuliškių skveras, vaikų žaidimo a. Viršuliškių g. 32, Vilnius | 2026-06-04 10: | Atitinka | 3.0 | 0 | 0 | Neaptikta
Antavilių vandenvietė, | Gertuvė - fontanėlis (prie paralimpiečių krantinės, Irklavimo bazė), Olimpiečių g. Vilnius | 2026-06-08 08: | Atitinka | 20 | 0 | 0 | Neaptikta
Antavilių vandenvietė, | VŠĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė vaikų ligoninė, Santariškių g. 7, Vilnius | 2026-06-09 10: | Atitinka | 3.0 | 0 | 0 | Neaptikta | < 0.01 | 13 | 17 | 0.43 | Priimtinas | < 6 | 0.94 | 522 | Priimtinas | < 3 | 37 | 7.21 | 0.074 | < 5 | 0.11 | 1 | < 0.003
Antavilių vandenvietė, | PC "Molėtų link", Molėtų pl. 13, Vilniaus raj., Didžioji Riešė | 2026-06-15 10: | Atitinka | Neaptikta | 0 | 0 | Neaptikta |  |  |  | 0.45 | Priimtinas |  |  | 515 | Priimtinas | 5 |  | 7.71
Antavilių vandenvietė, | Antavilių pensionatas, Antavilių g. 11, Vilnius | 2026-06-16 10: | Atitinka | 8.0 | 0 | 0 | Neaptikta |  |  |  | 0.58 | Priimtinas |  |  | 543 | Priimtinas | 4 |  | 7.63
Antavilių vandenvietė, | MB "IBU Brewing" Keramikų g. 5, Vilnius | 2026-06-30 10: | Atitinka | Neaptikta | 0 | 0 | Neaptikta |  |  |  | 0.99 | Priimtinas |  |  | 556 | Priimtinas | 3 |  | 7.60
Iš viso: |  |  |  | 104 | 104 | 104 | 104 | 3 | 26 | 3 | 66 | 66 | 26 | 3 | 67 | 66 | 66 | 3 | 67 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
ATITINKA - ištirti rodikliai atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nustatytas ribines vertes. Vanduo saugus vartoti.
STEBIMI POKYČIAI - nustatyta padidėjusi indikatorinių rodiklių, kurie nėra tiesiogiai siejami su kenksmingu poveikiu žmonių sveikatai, koncentracija. Imamės priemonių vandens kokybei gerinti. Situacija yra stebima. Vanduo saugus vartoti.
NEATITINKA - nustatytas neatitikimas arba reikšmingas rodiklio viršijimas. Imamasi skubių, būtinų priemonių ir, jei reikia, vartotojai informuojami papildomai.
Vandenvietė, objektas | Analitė | mg/l | mg-ekv./l | Vandens kietumo įvertinimas
Antavilių | Kalis | 1.5 | 0.038
| Kalcis | 76.5 | 3.82
| Magnis | 18.9 | 1.56
| Bendras kietumas |  | 5.37 | vidutiniškai kietas