## atsargos
|  |  |  | Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje | Tikimiausias koliforminių bakterijų skaičius | Tikimiausias žarninių lazdelių (Escherichia coli) skaičius | Žarniniai enterokokai | Amonis | Bendroji geležis | Chloridas | Drumstumas | Kvapo slenkstis | Manganas | Permanganato indeksas | Savitasis elektrinis laidis | Skonio slenkstis | Spalva | Sulfatas | pH_Vandenilio jonų koncentracija | Boras | Cianidai | Fluoridas | Nitratas | Nitritas | Aliuminis | Arsenas | Chromas | Kadmis | Natris | Nikelis | Selenas | Stibis | Varis | Švinas | Gyvsidabris
Matavimo vnt. |  |  |  | KSV/1 ml | 100 ml | 100 ml | KSV/100 ml | mg/l | µg/l | mg/l | NTU | - | µg/l | mg/l O2 | µS/cm 20°C | - | mg/l Pt (λ = | mg/l | pH vienetai | mg/l | µg/l | mg/l | mg/l | mg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | mg/l | µg/l | µg/l | µg/l | mg/l | µg/l | µg/l
Ribinė arba specifikuota vertė, pagal LR HN 24:2023 |  |  |  | 100 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0.5 | 200 | 250 | 4 |  | 50 | 5 | 2500 |  | 30 | 250 | 6.5-9.5 | 1.5 | 50 | 1.5 | 50 | 0.5 | 200 | 10 | 50 | 5 | 200 | 20 | 20 | 10 | 2 | 10 | 1
Vandenvietė | Objektas | Mėginio paėmimo data | Būsena
Bukčių / Jankiškių | Bukčių II kėlimo vandens siurblinė, po vandens gerinimo įrenginių, Lazdynėlių g. 23, Vilnius | 2026-04-02 10: | Atitinka | 88 | 0 | 0 | Neaptikta |  | 138 |  | 0.63 | Priimtinas | 20 |  | 594 | Priimtinas | 9 |  | 7.54
Bukčių / Jankiškių | Karoliniškių III kėlimo siurblinė, Sausio 13 -osios g. 6b, Vilnius | 2026-04-02 10: | Atitinka | 4.0 | 0 | 0 | Neaptikta |  | 93 |  | 0.26 | Priimtinas | 11 |  | 587 | Priimtinas | 3 |  | 7.77
Bukčių / Jankiškių | VŠĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė, Šiltnamių g. 29, Vilnius | 2026-04-02 11: | Atitinka | Neaptikta | 0 | 0 | Neaptikta |  |  |  | 0.23 | Priimtinas |  |  | 590 | Priimtinas | 3 |  | 7.62
Bukčių / Jankiškių | Vilniaus lopšelis - darželis "Pilaitukas", I. Kanto al. 7a, Vilnius | 2026-04-02 09: | Atitinka | 3.0 | 0 | 0 | Neaptikta |  |  |  | 0.23 | Priimtinas |  |  | 589 | Priimtinas | 3 |  | 7.65
Bukčių / Jankiškių | Vilniaus lopšelis - darželis "Šilelis", Sietyno g. 5, Vilnius | 2026-04-02 10: | Atitinka | Neaptikta | 0 | 0 | Neaptikta |  |  |  | 0.29 | Priimtinas |  |  | 587 | Priimtinas | 3 |  | 7.60
Bukčių / Jankiškių | Buivydiškių mokykla - darželis, Parko g. 4, Buivydiškės, Vilniaus raj. sav. | 2026-04-02 09: | Atitinka | Neaptikta | 0 | 0 | Neaptikta |  |  |  | 0.24 | Priimtinas |  |  | 588 | Priimtinas | 3 |  | 7.59
Bukčių / Jankiškių | Vilniaus Vydūno progimnazija, Įsruties g. 3, Vilnius | 2026-05-05 09: | Atitinka | 4.0 | 0 | 0 | Neaptikta |  |  |  | 0.48 | Priimtinas |  |  | 591 | Priimtinas | < 3 |  | 7.65
Bukčių / Jankiškių | Vilniaus lopšelis - darželis „Gilužis”, Vydūno g. 11a, Vilnius | 2026-05-05 09: | Atitinka | Neaptikta | 0 | 0 | Neaptikta |  |  |  | 0.37 | Priimtinas |  |  | 584 | Priimtinas | < 3 |  | 7.74
Bukčių / Jankiškių | Salotės III kėlimo siurblinė, Gilužio g. 17, Vilnius | 2026-05-05 09: | Atitinka | 88 | 0 | 0 | Neaptikta |  | 29 |  | 0.72 | Priimtinas | < 6 |  | 584 | Priimtinas | 4 |  | 7.67
Bukčių / Jankiškių | Vilniaus lopšelis - darželis „Giraitė”, Erfurto g. 42, Vilnius | 2026-05-12 10: | Atitinka | 12 | 0 | 0 | Neaptikta | < 0.01 | 28 | 34 | 0.49 | Priimtinas | 9 | < 0.6 | 588 | Priimtinas | < 3 | 48 | 7.67 | 0.027 | < 5 | 0.1 | 1.94 | < 0.003 | <10 | <1,0 | <1,0 | <0,05 | 12.5 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <0,001 | <1,0 | <0,10
Bukčių / Jankiškių | Gertuvė - fontanėlis, Vilniaus Ąžuolyno progimnazijos stadionas. Architektų g. 72, Vilnius | 2026-05-25 11: | Atitinka | 88 | 0 | 0 | Neaptikta
Bukčių / Jankiškių | Gertuvė - fontanėlis, Vilniaus M. Mažvydo progimnazijos stadionas. Vydūno g. 17a, Vilnius | 2026-05-26 10: | Atitinka | 18 | 0 | 0 | Neaptikta
Bukčių / Jankiškių | Gertuvė - fontanėlis Pilaitės skveras, I. Simonaitytės g. 9/Jankaus g. Vilnius. | 2026-05-26 11: | Atitinka | 4.0 | 0 | 0 | Neaptikta
Bukčių / Jankiškių | Vilniaus lopšelis - darželis "Pilaitukas", I. Kanto al. 7a, Vilnius | 2026-06-04 09: | Atitinka | Neaptikta | 0 | 0 | Neaptikta |  |  |  | 0.31 | Priimtinas |  |  | 591 | Priimtinas | < 3 |  | 7.67
Bukčių / Jankiškių | Gertuvė - fontanėlis Pilaitės skveras, I. Simonaitytės g. 9/Jankaus g. Vilnius. | 2026-06-04 10: | Atitinka | 8.0 | 0 | 0 | Neaptikta
Bukčių / Jankiškių | Gertuvė - fontanėlis, Vilniaus M. Mažvydo progimnazijos stadionas. Vydūno g. 17a, Vilnius | 2026-06-04 09: | Atitinka | Neaptikta | 0 | 0 | Neaptikta
Bukčių / Jankiškių | Vilniaus darželis - mokykla „Žiburėlis”, Laisvės pr. 46, Vilnius | 2026-06-15 10: | Atitinka | Neaptikta | 0 | 0 | Neaptikta |  |  |  | 0.33 | Priimtinas |  |  | 576 | Priimtinas | 3 |  | 7.60
Bukčių / Jankiškių | Gertuvė - fontanėlis, Vilniaus Ąžuolyno progimnazijos stadionas. Architektų g. 72, Vilnius | 2026-06-15 11: | Atitinka | Neaptikta | 0 | 0 | Neaptikta
Bukčių / Jankiškių | II kėlimo vandens siurblinė (Jankiškių vandenvietė), Bukčių g. 64, Vilnius | 2026-06-29 09: | Stebimi pokyčiai | Neaptikta | 0 | 0 | Neaptikta |  | 90 |  | 0.75 | Priimtinas | 89 (N: 50) |  | 664 | Priimtinas | 4 |  | 7.52
Bukčių / Jankiškių | II kėlimo vandens siurblinė (Jankiškių vandenvietė), Bukčių g. 64, Vilnius | 2026-07-02 10: | Stebimi pokyčiai | [9 empty] | 321 (N: 50)
Iš viso: |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 19 | 1 | 6 | 1 | 13 | 13 | 7 | 1 | 14 | 13 | 13 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ATITINKA - ištirti rodikliai atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nustatytas ribines vertes. Vanduo saugus vartoti.
STEBIMI POKYČIAI - nustatyta padidėjusi indikatorinių rodiklių, kurie nėra tiesiogiai siejami su kenksmingu poveikiu žmonių sveikatai, koncentracija. Imamės priemonių vandens kokybei gerinti. Situacija yra stebima. Vanduo saugus vartoti.
NEATITINKA - nustatytas neatitikimas arba reikšmingas rodiklio viršijimas. Imamasi skubių, būtinų priemonių ir, jei reikia, vartotojai informuojami papildomai.
Vandenvietė, objektas | Analitė | mg/l | mg-ekv./l | Vandens kietumo įvertinimas
Bukčių | Kalis | 2.5 | 0.064
| Kalcis | 83 | 4.14
| Magnis | 19.2 | 1.58
| Bendras kietumas |  | 5.86 | vidutiniškai kietas