## atsargos
|  |  |  | Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje | Tikimiausias koliforminių bakterijų skaičius | Tikimiausias žarninių lazdelių (Escherichia coli) skaičius | Žarniniai enterokokai | Amonis | Bendroji geležis | Chloridas | Drumstumas | Kvapo slenkstis | Manganas | Permanganato indeksas | Savitasis elektrinis laidis | Skonio slenkstis | Spalva | Sulfatas | pH_Vandenilio jonų koncentracija | Boras | Cianidai | Fluoridas | Nitratas | Nitritas | Aliuminis | Arsenas | Chromas | Kadmis | Natris | Nikelis | Selenas | Stibis | Varis | Švinas | Gyvsidabris
Matavimo vnt. |  |  |  | KSV/1 ml | 100 ml | 100 ml | KSV/100 ml | mg/l | µg/l | mg/l | NTU | - | µg/l | mg/l O2 | µS/cm 20°C | - | mg/l Pt (λ = | mg/l | pH vienetai | mg/l | µg/l | mg/l | mg/l | mg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | mg/l | µg/l | µg/l | µg/l | mg/l | µg/l | µg/l
Ribinė arba specifikuota vertė, pagal LR HN 24:2023 |  |  |  | 100 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0.5 | 200 | 250 | 4 |  | 50 | 5 | 2500 |  | 30 | 250 | 6.5-9.5 | 1.5 | 50 | 1.5 | 50 | 0.5 | 200 | 10 | 50 | 5 | 200 | 20 | 20 | 10 | 2 | 10 | 1
Vandenvietė | Objektas | Mėginio paėmimo data | Būsena
Eišiškių vandenvietė, Akacijų | Šalčininkų r. Eišiškių gimnazija, Vilniaus g. 81, Eišiškės, Šalčinikų raj. | 2026-04-27 10: | Atitinka | 15 | 0 | 0 | Neaptikta | 0.257 | 47 | 3 | 0.51 | Priimtinas | 43 | 1.15 | 506 | Priimtinas | 3 | 9 | 7.48 | 0.036 | < 5 | 0.14 | 0.22 | < 0.003 | <10 | <1,0 | <1,0 | <0,05 | 1.99 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <0,10
Eišiškių vandenvietė, Akacijų | Eišiškių vandenvietė, po vandens gerinimo įrenginių, Akacijų g. 5a, Eišiškės, Šalčininkų r. | 2026-06-29 11: | Stebimi pokyčiai | Neaptikta | 0 | 0 | Neaptikta |  | 17 |  | 0.32 | Priimtinas | 100 (N: 50) |  | 519 | Priimtinas | 7 |  | 7.52
Eišiškių vandenvietė, Akacijų | Eišiškių vandenvietė, po vandens gerinimo įrenginių, Akacijų g. 5a, Eišiškės, Šalčininkų r. | 2026-07-01 13: | Atitinka | [9 empty] | 44
Iš viso: |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ATITINKA - ištirti rodikliai atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nustatytas ribines vertes. Vanduo saugus vartoti.
STEBIMI POKYČIAI - nustatyta padidėjusi indikatorinių rodiklių, kurie nėra tiesiogiai siejami su kenksmingu poveikiu žmonių sveikatai, koncentracija. Imamės priemonių vandens kokybei gerinti. Situacija yra stebima. Vanduo saugus vartoti.
NEATITINKA - nustatytas neatitikimas arba reikšmingas rodiklio viršijimas. Imamasi skubių, būtinų priemonių ir, jei reikia, vartotojai informuojami papildomai.
Vandenvietė, objektas | Analitė | mg/l | mg-ekv./l | Vandens kietumo įvertinimas
Eišiškių | Kalis | 1.5 | 0.038
| Kalcis | 77.1 | 3.85
| Magnis | 17.2 | 1.42
| Bendras kietumas |  | 5.26 | vidutiniškai kietas