## atsargos
|  |  |  | Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje | Tikimiausias koliforminių bakterijų skaičius | Tikimiausias žarninių lazdelių (Escherichia coli) skaičius | Žarniniai enterokokai | Amonis | Bendroji geležis | Chloridas | Drumstumas | Kvapo slenkstis | Manganas | Permanganato indeksas | Savitasis elektrinis laidis | Skonio slenkstis | Spalva | Sulfatas | pH_Vandenilio jonų koncentracija | Boras | Cianidai | Fluoridas | Nitratas | Nitritas | Aliuminis | Arsenas | Chromas | Kadmis | Natris | Nikelis | Selenas | Stibis | Varis | Švinas | Gyvsidabris
Matavimo vnt. |  |  |  | KSV/1 ml | 100 ml | 100 ml | KSV/100 ml | mg/l | µg/l | mg/l | NTU | - | µg/l | mg/l O2 | µS/cm 20°C | - | mg/l Pt (λ = | mg/l | pH vienetai | mg/l | µg/l | mg/l | mg/l | mg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | mg/l | µg/l | µg/l | µg/l | mg/l | µg/l | µg/l
Ribinė arba specifikuota vertė, pagal LR HN 24:2023 |  |  |  | 100 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0.5 | 200 | 250 | 4 |  | 50 | 5 | 2500 |  | 30 | 250 | 6.5-9.5 | 1.5 | 50 | 1.5 | 50 | 0.5 | 200 | 10 | 50 | 5 | 200 | 20 | 20 | 10 | 2 | 10 | 1
Vandenvietė | Objektas | Mėginio paėmimo data | Būsena
Grigiškių vandenvietė, Vilniaus | Grigiškių vandenvietė, po vandens gerinimo įrenginių, Vilniaus g. 2b, Grigiškės, Vilniaus r. | 2026-04-14 10: | Atitinka | Aptikta | 0 | 0 | Neaptikta | 0.014 | 79 | 2 | 0.66 | Priimtinas | 40 | < 0.6 | 676 | Priimtinas | < 3 | 33 | 7.56 | 0.036 | < 5 | 0.21 | 0.44 | < 0.003 | <10 | <1,0 | <1,0 | <0,05 | 13 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 0.0012 | <1,0 | <0,10
Grigiškių vandenvietė, Vilniaus | II kėlimo vandens siurblinė, Kovo 11-osios g. 34a, Grigiškės, Vilniaus raj. | 2026-05-13 10: | Atitinka | 13 | 0 | 0 | Neaptikta |  | 46 |  | 0.33 | Priimtinas | 22 |  | 658 | Priimtinas | < 3 |  | 7.57
Grigiškių vandenvietė, Vilniaus | VŠĮ "Grigiškių sveikatos priežiūros centras", Mokyklos g. 10, Grigiškės, Vilniaus raj. | 2026-05-13 10: | Atitinka | 9.0 | 0 | 0 | Neaptikta |  |  |  | 0.26 | Priimtinas |  |  | 659 | Priimtinas | < 3 |  | 7.60
Grigiškių vandenvietė, Vilniaus | Gertuvė - fontanėlis, Grigiškių a. Kovo 11-osios g. 38, Grigiškės, Vilniaus raj. | 2026-05-13 10: | Atitinka | 20 | 0 | 0 | Neaptikta
Grigiškių vandenvietė, Vilniaus | Vilniaus sav. Grigiškių lopšelis-darželis "Rugelis", Kovo 11-osios g. 29a, Grigiškės, Vilniaus raj. | 2026-06-10 10: | Atitinka | Neaptikta | 0 | 0 | Neaptikta | < 0.01 | 12 | 30 | 0.38 | Priimtinas | 18 | < 0.6 | 661 | Priimtinas | < 3 | 47 | 7.60 | 0.059 | < 5 | 0.16 | 0.33 | 0.009 | <10
Grigiškių vandenvietė, Vilniaus | Gertuvė - fontanėlis, Grigiškių a. Kovo 11-osios g. 38, Grigiškės, Vilniaus raj. | 2026-06-10 10: | Atitinka | 6.0 | 0 | 0 | Neaptikta
Iš viso: |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
ATITINKA - ištirti rodikliai atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nustatytas ribines vertes . Vanduo saugus vartoti.
STEBIMI POKYČIAI - nustatyta padidėjusi indikatorinių rodiklių, kurie nėra tiesiogiai siejami su kenksmingu poveikiu žmonių sveikatai, koncentracija. Imamės priemonių vandens kokybei gerinti. Situacija yra stebima. Vanduo saugus vartoti.
NEATITINKA - nustatytas neatitikimas arba reikšmingas rodiklio viršijimas. Imamasi skubių, būtinų priemonių ir, jei reikia, vartotojai informuojami papildomai.
Vandenvietė, objektas | Analitė | mg/l | mg-ekv./l | Vandens kietumo įvertinimas
Grigiškių | Kalis | 1.6 | 0.041
| Kalcis | 105 | 5.24
| Magnis | 26.3 | 2.16
| Bendras kietumas |  | 7.4 | kietas