## atsargos
|  |  |  | Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje | Tikimiausias koliforminių bakterijų skaičius | Tikimiausias žarninių lazdelių (Escherichia coli) skaičius | Žarniniai enterokokai | Bendroji geležis | Drumstumas | Kvapo slenkstis | Manganas | Savitasis elektrinis laidis | Skonio slenkstis | Spalva | pH_Vandenilio jonų koncentracija
Matavimo vnt. |  |  |  | KSV/1 ml | 100 ml | 100 ml | KSV/100 ml | µg/l | NTU | - | µg/l | µS/cm 20°C | - | mg/l Pt (λ = | pH vienetai
Ribinė arba specifikuota vertė, pagal LR HN 24:2023 |  |  |  | 100 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 200 | 4 |  | 50 | 2500 |  | 30 | 6.5-9.5
Vandenvietė | Objektas | Mėginio paėmimo data | Būsena
Kalnėnų vandenvietė, Juodupio | PC "Maxima", Moravų g. 7, Vilnius | 2026-04-01 09: | Atitinka | 6.0 | 0 | 0 | Neaptikta |  | 0.85 | Priimtinas |  | 663 | Priimtinas | 7 | 7.67
Kalnėnų vandenvietė, Juodupio | Kalnėnų II kėlimo vandens siurbinė, Juodupio g. 5, Vilnius. | 2026-06-08 12: | Stebimi pokyčiai | 5.0 | 0 | 0 | Neaptikta | 214 (N: 200) | 0.36 | Priimtinas | 76 (N: 50) | 510 | Priimtinas | 3 | 7.56
Kalnėnų vandenvietė, Juodupio | Kalnėnų II kėlimo vandens siurbinė, Juodupio g. 5, Vilnius. | 2026-06-16 09: | Stebimi pokyčiai |  |  |  |  | 1041 (N: 200) |  |  | 46
Iš viso: |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
ATITINKA - ištirti rodikliai atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nustatytas ribines vertes. Vanduo saugus vartoti.
STEBIMI POKYČIAI - nustatyta padidėjusi indikatorinių rodiklių, kurie nėra tiesiogiai siejami su kenksmingu poveikiu žmonių sveikatai, koncentracija. Imamės priemonių vandens kokybei gerinti. Situacija yra stebima. Vanduo saugus vartoti.
NEATITINKA - nustatytas neatitikimas arba reikšmingas rodiklio viršijimas. Imamasi skubių, būtinų priemonių ir, jei reikia, vartotojai informuojami papildomai.
Vandenvietė, objektas | Analitė | mg/l | mg-ekv./l | Vandens kietumo įvertinimas
Kalnėnų | Kalis | 5.1 | 0.13
| Kalcis | 69.6 | 3.47
| Magnis | 17.7 | 1.46
| Bendras kietumas |  | 4.93 | vidutiniškai kietas