## atsargos
|  |  |  | Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje | Tikimiausias koliforminių bakterijų skaičius | Tikimiausias žarninių lazdelių (Escherichia coli) skaičius | Žarniniai enterokokai | Bendroji geležis | Drumstumas | Kvapo slenkstis | Manganas | Savitasis elektrinis laidis | Skonio slenkstis | Spalva | pH_Vandenilio jonų koncentracija
Matavimo vnt. |  |  |  | KSV/1 ml | 100 ml | 100 ml | KSV/100 ml | µg/l | NTU | - | µg/l | µS/cm 20°C | - | mg/l Pt (λ = | pH vienetai
Ribinė arba specifikuota vertė, pagal LR HN 24:2023 |  |  |  | 100 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 200 | 4 |  | 50 | 2500 |  | 30 | 6.5-9.5
Vandenvietė | Objektas | Mėginio paėmimo data | Būsena
Kreivalaužių vandenvietė, | Gyvenamas namas, Taikos g. 7, Kreivalaužiai. | 2026-05-18 10: | Atitinka | 24 | 0 | 0 | Neaptikta |  | 0.53 | Priimtinas |  | 313 | Priimtinas | 4 | 7.89
Kreivalaužių vandenvietė, | Kreivalaužių vandenvietė, Kreivalaužių k., Nemenčinės sen., Vilniaus r. | 2026-06-16 10: | Atitinka | 5.0 | 0 | 0 | Neaptikta | < 10 | 0.13 | Priimtinas | 20 | 315 | Priimtinas | < 3 | 7.91
Iš viso: |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
ATITINKA - ištirti rodikliai atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nustatytas ribines vertes. Vanduo saugus vartoti.
STEBIMI POKYČIAI - nustatyta padidėjusi indikatorinių rodiklių, kurie nėra tiesiogiai siejami su kenksmingu poveikiu žmonių sveikatai, koncentracija. Imamės priemonių vandens kokybei gerinti. Situacija yra stebima. Vanduo saugus vartoti.
NEATITINKA - nustatytas neatitikimas arba reikšmingas rodiklio viršijimas. Imamasi skubių, būtinų priemonių ir, jei reikia, vartotojai informuojami papildomai.
Vandenvietė, objektas | Analitė | mg/l | mg-ekv./l | Vandens kietumo įvertinimas
Kreivalaužių | Kalis | <1.0 | 0.026
| Kalcis | 53.15 | 2.65
| Magnis | 12.4 | 1.02
| Bendras kietumas |  | 3.45 | vidutiniškai kietas