## atsargos
|  |  |  | Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje | Tikimiausias koliforminių bakterijų skaičius | Tikimiausias žarninių lazdelių (Escherichia coli) skaičius | Žarniniai enterokokai | Amonis | Bendroji geležis | Chloridas | Drumstumas | Kvapo slenkstis | Manganas | Permanganato indeksas | Savitasis elektrinis laidis | Skonio slenkstis | Spalva | Sulfatas | pH_Vandenilio jonų koncentracija | Boras | Cianidai | Fluoridas | Nitratas | Nitritas | Aliuminis | Arsenas | Chromas | Kadmis | Natris | Nikelis | Selenas | Stibis | Varis | Švinas | Gyvsidabris
Matavimo vnt. |  |  |  | KSV/1 ml | 100 ml | 100 ml | KSV/100 ml | mg/l | µg/l | mg/l | NTU | - | µg/l | mg/l O2 | µS/cm 20°C | - | mg/l Pt (λ = | mg/l | pH vienetai | mg/l | µg/l | mg/l | mg/l | mg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | mg/l | µg/l | µg/l | µg/l | mg/l | µg/l | µg/l
Ribinė arba specifikuota vertė, pagal LR HN 24:2023 |  |  |  | 100 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0.5 | 200 | 250 | 4 |  | 50 | 5 | 2500 |  | 30 | 250 | 6.5-9.5 | 1.5 | 50 | 1.5 | 50 | 0.5 | 200 | 10 | 50 | 5 | 200 | 20 | 20 | 10 | 2 | 10 | 1
Vandenvietė | Objektas | Mėginio paėmimo data | Būsena
Naujos Vilnios vandenvietė, | Vilniaus lopšelis - darželis "Vilnelė", Pergalės g. 20, Vilnius | 2026-04-13 10: | Atitinka | 10 | 0 | 0 | Neaptikta |  |  |  | 0.51 | Priimtinas |  |  | 458 | Priimtinas | < 3 |  | 7.64
Naujos Vilnios vandenvietė, | UAB „Vilniaus Alus“, Retkonių g. 5, Vilnius. | 2026-04-13 09: | Atitinka | 4.0 | 0 | 0 | Neaptikta |  |  |  | 0.78 | Priimtinas |  |  | 459 | Priimtinas | 3 |  | 7.74
Naujos Vilnios vandenvietė, | Vilniaus "Vilnios" pagrindinė mokykla, Palydovo g. 29a, Vilnius | 2026-04-13 09: | Stebimi pokyčiai | Neaptikta | 0 | 0 | Neaptikta | 0.012 | 287 (N: 200) | < 0.1 | 3.57 | Priimtinas | 74 (N: 50) | < 0.6 | 457 | Priimtinas | 3 | 11 | 7.58 | 0.068 | < 5 | < 0.1 | 0.33 | 0.003 | <10 | <1,0 | <1,0 | <0,05 | 5.85 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <0,001 | <1,0 | <0,10
Naujos Vilnios vandenvietė, | Vilniaus "Vilnios" pagrindinė mokykla, Palydovo g. 29a, Vilnius | 2026-04-15 11: | Stebimi pokyčiai | [5 empty] | 331 (N: 200) |  |  |  | 91 (N: 50)
Naujos Vilnios vandenvietė, | Automatizuotas vandens paėmimo punktas, Liepto g. 2, Vilnius. | 2026-04-13 09: | Atitinka | Neaptikta | 0 | 0 | Neaptikta |  |  |  | 2.81 | Priimtinas |  |  | 457 | Priimtinas | 4 |  | 7.65
Naujos Vilnios vandenvietė, | N. Vilnios II kėlimo vandens siurblinė, po vandens gerinimo įrenginių, Rytų g. 36, Vilnius | 2026-05-18 11: | Atitinka | Neaptikta | 0 | 0 | Neaptikta |  | 46 |  | 0.28 | Priimtinas | 27 |  | 459 | Priimtinas | 5 |  | 7.57
Naujos Vilnios vandenvietė, | Automatizuotas vandens paėmimo punktas, Liepto g. 2, Vilnius. | 2026-05-18 10: | Atitinka | Neaptikta | 0 | 0 | Neaptikta |  |  |  | 2.08 | Priimtinas |  |  | 458 | Priimtinas | 5 |  | 7.59
Naujos Vilnios vandenvietė, | Gertuvė - fontanėlis (N. Vilnia.), S. Batoro g. 154, Vilnius | 2026-05-18 10: | Atitinka | 7.0 | 0 | 0 | Neaptikta
Naujos Vilnios vandenvietė, | III kėlimo siurblinė, Parko g. 52, Vilnius | 2026-06-08 10: | Atitinka | 44 | 0 | 0 | Neaptikta |  | 32 |  | 1.14 | Priimtinas | 11 |  | 456 | Priimtinas | < 3 |  | 7.57
Naujos Vilnios vandenvietė, | Vilniaus lopšelis - darželis "Vilnelė", Pergalės g. 20, Vilnius | 2026-06-08 10: | Atitinka | 18 | 0 | 0 | Neaptikta |  |  |  | 0.53 | Priimtinas |  |  | 463 | Priimtinas | < 3 |  | 7.60
Naujos Vilnios vandenvietė, | Vilniaus "Vilnios" pagrindinė mokykla, Palydovo g. 29a, Vilnius | 2026-06-08 09: | Atitinka | Aptikta | 0 | 0 | Neaptikta |  |  |  | 1 | Priimtinas |  |  | 460 | Priimtinas | < 3 |  | 7.61
Naujos Vilnios vandenvietė, | Gertuvė - fontanėlis (N. Vilnia.), S. Batoro g. 154, Vilnius | 2026-06-08 10: | Atitinka | 4.0 | 0 | 0 | Neaptikta
Naujos Vilnios vandenvietė, | Automatizuotas vandens paėmimo punktas, Liepto g. 2, Vilnius. | 2026-06-08 10: | Atitinka | 8.0 | 0 | 0 | Neaptikta |  |  |  | 0.78 | Priimtinas |  |  | 456 | Priimtinas | < 3 |  | 7.60
Iš viso: |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 5 | 1 | 10 | 10 | 5 | 1 | 11 | 10 | 10 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ATITINKA - ištirti rodikliai atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nustatytas ribines vertes. Vanduo saugus vartoti.
STEBIMI POKYČIAI - nustatyta padidėjusi indikatorinių rodiklių, kurie nėra tiesiogiai siejami su kenksmingu poveikiu žmonių sveikatai, koncentracija. Imamės priemonių vandens kokybei gerinti. Situacija yra stebima. Vanduo saugus vartoti.
NEATITINKA - nustatytas neatitikimas arba reikšmingas rodiklio viršijimas. Imamasi skubių, būtinų priemonių ir, jei reikia, vartotojai informuojami papildomai.
Vandenvietė, objektas | Analitė | mg/l | mg-ekv./l | Vandens kietumo įvertinimas
Naujosios Vilnios | Kalis | 1.9 | 0.049
| Kalcis | 68.4 | 3.41
| Magnis | 17.8 | 1.46
| Bendras kietumas |  | 4.88 | vidutiniškai kietas