## atsargos
|  |  |  | Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje | Tikimiausias koliforminių bakterijų skaičius | Tikimiausias žarninių lazdelių (Escherichia coli) skaičius | Žarniniai enterokokai | Amonis | Bendroji geležis | Chloridas | Drumstumas | Kvapo slenkstis | Manganas | Permanganato indeksas | Savitasis elektrinis laidis | Skonio slenkstis | Spalva | Sulfatas | pH_Vandenilio jonų koncentracija | Boras | Cianidai | Fluoridas | Nitratas | Nitritas | Aliuminis | Arsenas | Chromas | Kadmis | Natris | Nikelis | Selenas | Stibis | Varis | Švinas | Gyvsidabris
Matavimo vnt. |  |  |  | KSV/1 ml | 100 ml | 100 ml | KSV/100 ml | mg/l | µg/l | mg/l | NTU | - | µg/l | mg/l O2 | µS/cm 20°C | - | mg/l Pt (λ = | mg/l | pH vienetai | mg/l | µg/l | mg/l | mg/l | mg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | mg/l | µg/l | µg/l | µg/l | mg/l | µg/l | µg/l
Ribinė arba specifikuota vertė, pagal LR HN 24:2023 |  |  |  | 100 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0.5 | 200 | 250 | 4 |  | 50 | 5 | 2500 |  | 30 | 250 | 6.5-9.5 | 1.5 | 50 | 1.5 | 50 | 0.5 | 200 | 10 | 50 | 5 | 200 | 20 | 20 | 10 | 2 | 10 | 1
Vandenvietė | Objektas | Mėginio paėmimo data | Būsena
Pagirių vandenvietė / Kirtimų | III kėlimo vandens siurblinė, Liepkalnio g. 20, Vilnius | 2026-04-01 10: | Atitinka | 9.0 | 0 | 0 | Neaptikta |  | 61 |  | 0.4 | Priimtinas | < 6 |  | 618 | Priimtinas | 5 |  | 7.87
Pagirių vandenvietė / Kirtimų | Geriamojo vandens kolonėlė, Liepkalnio g. 92, Vilnius | 2026-04-01 09: | Atitinka | 24 | 0 | 0 | Neaptikta |  |  |  | 0.27 | Priimtinas |  |  | 621 | Priimtinas | 5 |  | 7.76
Pagirių vandenvietė / Kirtimų | Vilniaus lopšelis - darželis „Lašelis”, Dzūkų g. 29, Vilnius | 2026-04-28 10: | Atitinka | 7.0 | 0 | 0 | Neaptikta | < 0.01 | 57 | 27 | 0.33 | Priimtinas | 20 | 0.9 | 551 | Priimtinas | < 3 | 15 | 7.70 | 0.344 | < 5 | 0.48 | 1.16 | < 0.003 | <10 | <1,0 | 1.4 | <0,05 | 33.5 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 0.0038 | <1,0 | <0,10
Pagirių vandenvietė / Kirtimų | III kėlimo vandens siurblinė, Kapsų g. 36a, Vilnius | 2026-05-04 09: | Atitinka | 14 | 0 | 0 | Neaptikta |  | 33 |  | 0.28 | Priimtinas | 29 |  | 544 | Priimtinas | 8 |  | 7.62
Pagirių vandenvietė / Kirtimų | Vilniaus lopšelis - darželis "Du gaideliai", Pelesos g. 15, Vilnius | 2026-05-04 10: | Atitinka | Neaptikta | 0 | 0 | Neaptikta |  |  |  | 0.29 | Priimtinas |  |  | 544 | Priimtinas | 8 |  | 7.66
Pagirių vandenvietė / Kirtimų | Kirtimų vandens rezervuaras, po vandens gerinimo įrenginių, Eišiškių pl. 42, Vilnius | 2026-06-17 12: | Atitinka | 8.0 | 0 | 0 | Neaptikta | 0.346 | 90 | 31 | 0.33 | Priimtinas | 42 | 0.93 | 697 | Priimtinas | < 3 | 18 | 7.62 | 0.457 | < 5 | 0.59 | 0.89 | 0.015
Pagirių vandenvietė / Kirtimų | UAB "Dzūkija", Eišiškių pl. 25, Vilnius | 2026-06-18 09: | Atitinka | 15 | 0 | 0 | Neaptikta |  |  |  | 0.47 | Priimtinas |  |  | 602 | Priimtinas | < 3 |  | 7.61
Iš viso: |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 5 | 2 | 7 | 7 | 5 | 2 | 8 | 7 | 7 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ATITINKA - ištirti rodikliai atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nustatytas ribines vertes. Vanduo saugus vartoti.
STEBIMI POKYČIAI - nustatyta padidėjusi indikatorinių rodiklių, kurie nėra tiesiogiai siejami su kenksmingu poveikiu žmonių sveikatai, koncentracija. Imamės priemonių vandens kokybei gerinti. Situacija yra stebima. Vanduo saugus vartoti.
NEATITINKA - nustatytas neatitikimas arba reikšmingas rodiklio viršijimas. Imamasi skubių, būtinų priemonių ir, jei reikia, vartotojai informuojami papildomai.
Vandenvietė, objektas | Analitė | mg/l | mg-ekv./l | Vandens kietumo įvertinimas
Pagiriai (Kirtimai) | Kalis | 5.8 | 0.148
| Kalcis | 64.8 | 3.23
| Magnis | 19.3 | 1.59
| Bendras kietumas |  | 4.82 | vidutiniškai kietas