## atsargos
|  |  |  | Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje | Tikimiausias koliforminių bakterijų skaičius | Tikimiausias žarninių lazdelių (Escherichia coli) skaičius | Žarniniai enterokokai | Bendroji geležis | Drumstumas | Kvapo slenkstis | Manganas | Savitasis elektrinis laidis | Skonio slenkstis | Spalva | pH_Vandenilio jonų koncentracija
Matavimo vnt. |  |  |  | KSV/1 ml | 100 ml | 100 ml | KSV/100 ml | µg/l | NTU | - | µg/l | µS/cm 20°C | - | mg/l Pt (λ = | pH vienetai
Ribinė arba specifikuota vertė, pagal LR HN 24:2023 |  |  |  | 100 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 200 | 4 |  | 50 | 2500 |  | 30 | 6.5-9.5
Vandenvietė | Objektas | Mėginio paėmimo data | Būsena
Šalčininkų vandenvietė, Jono | Šalčininkų vaikų lopšelis - darželis "Pasaka", Vytauto g. 36, Šalčininkai | 2026-05-21 09: | Atitinka | Neaptikta | 0 | 0 | Neaptikta |  | 0.99 | Priimtinas |  | 505 | Priimtinas | < 3 | 7.65
Šalčininkų vandenvietė, Jono | Šalčininkų vandenvietė, prieš vandens gerinimo įrenginius, Jono Pauliaus II g. 15, Šalčininkai | 2026-06-29 11: | Atitinka |  |  |  |  | 86 |  |  | 43 | 588 |  |  | 7.60
Šalčininkų vandenvietė, Jono | Šalčininkų vandenvietė, po vandens gerinimo įrenginių, Jono Pauliaus II g. 15, Šalčininkai | 2026-06-29 12: | Atitinka | 45 | 0 | 0 | Neaptikta | 17 | 0.26 | Priimtinas | < 6 | 485 | Priimtinas | 6 | 7.51
Iš viso: |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3
ATITINKA - ištirti rodikliai atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nustatytas ribines vertes. Vanduo saugus vartoti.
STEBIMI POKYČIAI - nustatyta padidėjusi indikatorinių rodiklių, kurie nėra tiesiogiai siejami su kenksmingu poveikiu žmonių sveikatai, koncentracija. Imamės priemonių vandens kokybei gerinti. Situacija yra stebima. Vanduo saugus vartoti.
NEATITINKA - nustatytas neatitikimas arba reikšmingas rodiklio viršijimas. Imamasi skubių, būtinų priemonių ir, jei reikia, vartotojai informuojami papildomai.
Vandenvietė, objektas | Analitė | mg/l | mg-ekv./l | Vandens kietumo įvertinimas
Šalčininkų | Kalis | 1.4 | 0.036
| Kalcis | 73.5 | 3.67
| Magnis | 21.7 | 1.79
| Bendras kietumas |  | 5.45 | vidutiniškai kietas