## atsargos
|  |  |  | Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje | Tikimiausias koliforminių bakterijų skaičius | Tikimiausias žarninių lazdelių (Escherichia coli) skaičius | Žarniniai enterokokai | Amonis | Bendroji geležis | Chloridas | Drumstumas | Kvapo slenkstis | Manganas | Permanganato indeksas | Savitasis elektrinis laidis | Skonio slenkstis | Spalva | Sulfatas | pH_Vandenilio jonų koncentracija | Boras | Cianidai | Fluoridas | Nitratas | Nitritas
Matavimo vnt. |  |  |  | KSV/1 ml | 100 ml | 100 ml | KSV/100 ml | mg/l | µg/l | mg/l | NTU | - | µg/l | mg/l O2 | µS/cm 20°C | - | mg/l Pt (λ = | mg/l | pH vienetai | mg/l | µg/l | mg/l | mg/l | mg/l
Ribinė arba specifikuota vertė, pagal LR HN 24:2023 |  |  |  | 100 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0.5 | 200 | 250 | 4 |  | 50 | 5 | 2500 |  | 30 | 250 | 6.5-9.5 | 1.5 | 50 | 1.5 | 50 | 0.5
Vandenvietė | Objektas | Mėginio paėmimo data | Būsena
Švenčionėlių vandenvietė, | Švenčionių raj. Socialinių paslaugų centras, Vilniaus g. 130, Švenčionėliai | 2026-05-14 11: | Atitinka | 10 | 0 | 0 | Neaptikta |  |  |  | 0.62 | Priimtinas |  |  | 532 | Priimtinas | 4 |  | 7.63
Švenčionėlių vandenvietė, | Švenčionėlių vandv-tė, po vandens gerinimo įrenginius, Pašaminės g. 41, Augustavo k., Švenčionių r. | 2026-06-11 11: | Atitinka | 3.0 | 0 | 0 | Neaptikta | 0.247 | 10 | 4 | 0.49 | Priimtinas | 20 | 0.84 | 490 | Priimtinas | 5 | 20 | 7.53 | 0.101 | < 5 | 0.3 | 0.77 | 0.004
Iš viso: |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ATITINKA - ištirti rodikliai atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nustatytas ribines vertes. Vanduo saugus vartoti.
STEBIMI POKYČIAI - nustatyta padidėjusi indikatorinių rodiklių, kurie nėra tiesiogiai siejami su kenksmingu poveikiu žmonių sveikatai, koncentracija. Imamės priemonių vandens kokybei gerinti. Situacija yra stebima. Vanduo saugus vartoti.
NEATITINKA - nustatytas neatitikimas arba reikšmingas rodiklio viršijimas. Imamasi skubių, būtinų priemonių ir, jei reikia, vartotojai informuojami papildomai.
Vandenvietė, objektas | Analitė | mg/l | mg-ekv./l | Vandens kietumo įvertinimas
Švenčionėlių | Kalis | 2.2 | 0.056
| Kalcis | 77.9 | 3.89
| Magnis | 21.4 | 1.76
| Bendras kietumas |  | 5.65 | vidutiniškai kietas