## atsargos
|  |  | Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje | Tikimiausias koliforminių bakterijų skaičius | Tikimiausias žarninių lazdelių (Escherichia coli) skaičius | Žarniniai enterokokai | Drumstumas | Kvapo slenkstis | Savitasis elektrinis laidis | Skonio slenkstis | Spalva | pH_Vandenilio jonų koncentracija
Matavimo vnt. |  |  | KSV/1 ml | 100 ml | 100 ml | KSV/100 ml | NTU | - | µS/cm 20°C | - | mg/l Pt (λ = | pH vienetai
Ribinė arba specifikuota vertė, pagal LR HN 24:2023 |  |  | 100 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 4 |  | 2500 |  | 30 | 6.5-9.5
Vandenvietė | Objektas | Mėginio paėmimo data
Transportas | Vandenvežė Iveco 140 E, valstybinis Nr. JDK 809 | 2026-04-16 07: | Neaptikta | 0 | 0 | Neaptikta | 0.42 | Priimtinas | 429 | Priimtinas | < 3 | 7.82
Transportas | Vandenvežė Renault C, valstybinis Nr. LZI 806 | 2026-04-16 07: | Neaptikta | 0 | 0 | Neaptikta | 0.29 | Priimtinas | 449 | Priimtinas | < 3 | 7.76
Transportas | Vandenvežė Iveco AD200X/P, valstybinis Nr. NIT 830 | 2026-04-16 08: | Neaptikta | 0 | 0 | Neaptikta | 0.5 | Priimtinas | 449 | Priimtinas | < 3 | 7.75
Transportas | Vandenvežė Iveco 140 E, valstybinis Nr. JDK 809 | 2026-05-21 07: | 98 | 0 | 0 | Neaptikta | 0.51 | Priimtinas | 430 | Priimtinas | < 3 | 7.75
Transportas | Vandenvežė Renault C, valstybinis Nr. LZI 806 | 2026-05-21 07: | Neaptikta | 0 | 0 | Neaptikta | 0.33 | Priimtinas | 468 | Priimtinas | < 3 | 7.78
Transportas | Vandenvežė Iveco AD200X/P, valstybinis Nr. NIT 830 | 2026-05-21 00: | 18 | 0 | 0 | Neaptikta | 0.41 | Priimtinas | 433 | Priimtinas | < 3 | 7.60
Transportas | Vandenvežė Iveco 140 E, valstybinis Nr. JDK 809 | 2026-06-18 07: | 6.0 | 0 | 0 | Neaptikta | 0.5 | Priimtinas | 430 | Priimtinas | < 3 | 7.80
Transportas | Vandenvežė Renault C, valstybinis Nr. LZI 806 | 2026-06-18 07: | 88 | 0 | 0 | Neaptikta | 0.31 | Priimtinas | 460 | Priimtinas | 3 | 7.79
Transportas | Vandenvežė Iveco AD200X/P, valstybinis Nr. NIT 830 | 2026-06-18 07: | 91 | 0 | 0 | Neaptikta | 0.35 | Priimtinas | 440 | Priimtinas | 3 | 7.71
Iš viso: |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9