## atsargos
|  |  |  | Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje | Tikimiausias koliforminių bakterijų skaičius | Tikimiausias žarninių lazdelių (Escherichia coli) skaičius | Žarniniai enterokokai | Amonis | Bendroji geležis | Chloridas | Drumstumas | Kvapo slenkstis | Manganas | Permanganato indeksas | Savitasis elektrinis laidis | Skonio slenkstis | Spalva | Sulfatas | pH_Vandenilio jonų koncentracija | Boras | Cianidai | Fluoridas | Nitratas | Nitritas | Aliuminis | Arsenas | Chromas | Kadmis | Natris | Nikelis | Selenas | Stibis | Varis | Švinas | Gyvsidabris
Matavimo vnt. |  |  |  | KSV/1 ml | 100 ml | 100 ml | KSV/100 ml | mg/l | µg/l | mg/l | NTU | - | µg/l | mg/l O2 | µS/cm 20°C | - | mg/l Pt (λ = | mg/l | pH vienetai | mg/l | µg/l | mg/l | mg/l | mg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | mg/l | µg/l | µg/l | µg/l | mg/l | µg/l | µg/l
Ribinė arba specifikuota vertė, pagal LR HN 24:2023 |  |  |  | 100 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0.5 | 200 | 250 | 4 |  | 50 | 5 | 2500 |  | 30 | 250 | 6.5-9.5 | 1.5 | 50 | 1.5 | 50 | 0.5 | 200 | 10 | 50 | 5 | 200 | 20 | 20 | 10 | 2 | 10 | 1
Vandenvietė | Objektas | Mėginio paėmimo data | Būsena
Tuputiškių vandenvietė, | Tuputiškių II kėlimo vandens siurblinė, po vandens gerinimo įrenginių, Pavilnio g. 50, Vilnius | 2026-04-13 10: | Stebimi pokyčiai | Neaptikta | 0 | 0 | Neaptikta | 0.271 | 76 | 28 | 0.41 | Priimtinas | 72 (N: 50) | 0.72 | 450 | Priimtinas | 3 | 29 | 7.74 | 0.027 | < 5 | 0.2 | < 0.2 | 0.005 | <10 | <1,0 | <1,0 | <0,05 | 4.82 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <0,001 | <1,0 | <0,10
Tuputiškių vandenvietė, | Tuputiškių II kėlimo vandens siurblinė, po vandens gerinimo įrenginių, Pavilnio g. 50, Vilnius | 2026-04-15 12: | Stebimi pokyčiai | [9 empty] | 71 (N: 50)
Tuputiškių vandenvietė, | VŠĮ Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras, Vasaros g. 5, Vilnius | 2026-04-22 08: | Atitinka | 10 | 0 | 0 | Neaptikta |  |  |  | 0.4 | Priimtinas |  |  | 466 | Priimtinas | < 3 |  | 7.59
Tuputiškių vandenvietė, | „Mc Donalds“ restoranas, Seinų g. 3, Vilnius | 2026-05-04 10: | Atitinka | 7.0 | 0 | 0 | Neaptikta |  |  |  | 0.24 | Priimtinas |  |  | 468 | Priimtinas | 7 |  | 7.69
Tuputiškių vandenvietė, | III kėlimo vandens siurblinė, Peteliškių g. 10a, Vilnius | 2026-05-18 12: | Atitinka | Neaptikta | 0 | 0 | Neaptikta |  | 45 |  | 0.38 | Priimtinas | 46 |  | 457 | Priimtinas | 3 |  | 7.64
Tuputiškių vandenvietė, | Vandens ėmimo kolonėlė, Vandens g. 34, Vilnius | 2026-05-20 09: | Stebimi pokyčiai | 29 | 0 | 0 | Neaptikta | < 0.01 | 366 (N: 200) | 4 | 0.83 | Priimtinas | 44 | 0.63 | 444 | Priimtinas | 8 | 16 | 7.67 | 0.042 | < 5 | 0.17 | 1.44 | 0.005 | <10 | <1,0 | <1,0 | <0,05 | < 1,00 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <0,001 | <1,0 | <0,10
Tuputiškių vandenvietė, | Vandens ėmimo kolonėlė, Vandens g. 34, Vilnius | 2026-05-26 11: | Atitinka | [5 empty] | 186
Tuputiškių vandenvietė, | Gertuvė - fontanėlis. Kaukysos sporto aikštynas. Kaukysos g. 18, Vilnius. | 2026-05-26 11: | Atitinka | 14 | 0 | 0 | Neaptikta
Tuputiškių vandenvietė, | Gertuvė - fontanėlis. Vilniaus P. Vileišio progimnazijos stadionas. Filaretų g. 3, Vilnius | 2026-05-27 11: | Atitinka | 18 | 0 | 0 | Neaptikta
Tuputiškių vandenvietė, | Gertuvė - fontanėlis, (Paupys), Vilnios takas, Vilnius. | 2026-05-28 12: | Atitinka | Neaptikta | 0 | 0 | Neaptikta
Tuputiškių vandenvietė, | VŠĮ Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras, Vasaros g. 5, Vilnius | 2026-06-01 09: | Atitinka | 4.0 | 0 | 0 | Neaptikta |  |  |  | 0.35 | Priimtinas |  |  | 456 | Priimtinas | 3 |  | 7.60
Tuputiškių vandenvietė, | III kėlimo vandens siurblinė, Filaretų g. 80a, Vilnius | 2026-06-08 11: | Atitinka | 6.0 | 0 | 0 | Neaptikta |  | < 10 |  | 0.78 | Priimtinas | 45 |  | 444 | Priimtinas | < 3 |  | 7.58
Tuputiškių vandenvietė, | Gertuvė - fontanėlis. Kaukysos sporto aikštynas. Kaukysos g. 18, Vilnius. | 2026-06-15 12: | Atitinka | Neaptikta | 0 | 0 | Neaptikta
Tuputiškių vandenvietė, | Gertuvė - fontanėlis, (Paupys), Vilnios takas, Vilnius. | 2026-06-30 10: | Atitinka | 5.0 | 0 | 0 | Neaptikta
Tuputiškių vandenvietė, | Gertuvė - fontanėlis. Vilniaus P. Vileišio progimnazijos stadionas. Filaretų g. 3, Vilnius | 2026-06-30 09: | Atitinka | 20 | 0 | 0 | Neaptikta
Iš viso: |  |  |  | 13 | 13 | 13 | 13 | 2 | 6 | 2 | 7 | 7 | 6 | 2 | 8 | 7 | 7 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
ATITINKA - ištirti rodikliai atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nustatytas ribines vertes. Vanduo saugus vartoti.
STEBIMI POKYČIAI - nustatyta padidėjusi indikatorinių rodiklių, kurie nėra tiesiogiai siejami su kenksmingu poveikiu žmonių sveikatai, koncentracija. Imamės priemonių vandens kokybei gerinti. Situacija yra stebima. Vanduo saugus vartoti.
NEATITINKA - nustatytas neatitikimas arba reikšmingas rodiklio viršijimas. Imamasi skubių, būtinų priemonių ir, jei reikia, vartotojai informuojami papildomai.
Vandenvietė, objektas | Analitė | mg/l | mg-ekv./l | Vandens kietumo įvertinimas
Tuputiškių | Kalis | 1.6 | 0.041
| Kalcis | 67.1 | 3.35
| Magnis | 17.4 | 1.43
| Bendras kietumas |  | 4.78 | vidutiniškai kietas