## atsargos
|  |  |  | Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje | Tikimiausias koliforminių bakterijų skaičius | Tikimiausias žarninių lazdelių (Escherichia coli) skaičius | Žarniniai enterokokai | Amonis | Bendroji geležis | Chloridas | Drumstumas | Kvapo slenkstis | Manganas | Permanganato indeksas | Savitasis elektrinis laidis | Skonio slenkstis | Spalva | Sulfatas | pH_Vandenilio jonų koncentracija | Boras | Cianidai | Fluoridas | Nitratas | Nitritas
Matavimo vnt. |  |  |  | KSV/1 ml | 100 ml | 100 ml | KSV/100 ml | mg/l | µg/l | mg/l | NTU | - | µg/l | mg/l O2 | µS/cm 20°C | - | mg/l Pt (λ = | mg/l | pH vienetai | mg/l | µg/l | mg/l | mg/l | mg/l
Ribinė arba specifikuota vertė, pagal LR HN 24:2023 |  |  |  | 100 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0.5 | 200 | 250 | 4 |  | 50 | 5 | 2500 |  | 30 | 250 | 6.5-9.5 | 1.5 | 50 | 1.5 | 50 | 0.5
Vandenvietė | Objektas | Mėginio paėmimo data | Būsena
Verkių vandenvietė, Verkių g. | Vandens ėmimo kolonėlė, Verkių g. 71, Vilnius | 2026-04-21 13: | Atitinka | 14 | 0 | 0 | Neaptikta |  |  |  | 3.92 | Priimtinas |  |  | 439 | Priimtinas | 4 |  | 7.69
Verkių vandenvietė, Verkių g. | Verkių vandenvietė, požeminis vanduo, Verkių g. 65a, Vilnius | 2026-06-10 11: | Stebimi pokyčiai | 6.0 | 0 | 0 | Neaptikta | 0.03 | 677 (N: 200) | 5 | 5.44 (N: 4) | Priimtinas | 49 | < 0.6 | 501 | Priimtinas | < 3 | 16 | 7.61 | 0.082 | < 5 | 0.11 | < 0.2 | 0.004
Verkių vandenvietė, Verkių g. | Verkių vandenvietė, požeminis vanduo, Verkių g. 65a, Vilnius | 2026-06-11 12: | Stebimi pokyčiai | [5 empty] | 582 (N: 200) |  | 4.42 (N: 4)
Iš viso: |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ATITINKA - ištirti rodikliai atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nustatytas ribines vertes. Vanduo saugus vartoti.
STEBIMI POKYČIAI - nustatyta padidėjusi indikatorinių rodiklių, kurie nėra tiesiogiai siejami su kenksmingu poveikiu žmonių sveikatai, koncentracija. Imamės priemonių vandens kokybei gerinti. Situacija yra stebima. Vanduo saugus vartoti.
NEATITINKA - nustatytas neatitikimas arba reikšmingas rodiklio viršijimas. Imamasi skubių, būtinų priemonių ir, jei reikia, vartotojai informuojami papildomai.
Vandenvietė, objektas | Analitė | mg/l | mg-ekv./l | Vandens kietumo įvertinimas
Verkių | Kalis | 1.3 | 0.033
| Kalcis | 72.1 | 3.6
| Magnis | 19.4 | 1.6
| Bendras kietumas |  | 5.2 | vidutiniškai kietas