## atsargos
|  |  |  | Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje | Tikimiausias koliforminių bakterijų skaičius | Tikimiausias žarninių lazdelių (Escherichia coli) skaičius | Žarniniai enterokokai | Amonis | Bendroji geležis | Chloridas | Drumstumas | Kvapo slenkstis | Manganas | Permanganato indeksas | Savitasis elektrinis laidis | Skonio slenkstis | Spalva | Sulfatas | pH_Vandenilio jonų koncentracija | Boras | Cianidai | Fluoridas | Nitratas | Nitritas | Aliuminis | Arsenas | Chromas | Kadmis | Natris | Nikelis | Selenas | Stibis | Varis | Švinas | Gyvsidabris
Matavimo vnt. |  |  |  | KSV/1 ml | 100 ml | 100 ml | KSV/100 ml | mg/l | µg/l | mg/l | NTU | - | µg/l | mg/l O2 | µS/cm 20°C | - | mg/l Pt (λ = | mg/l | pH vienetai | mg/l | µg/l | mg/l | mg/l | mg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | mg/l | µg/l | µg/l | µg/l | mg/l | µg/l | µg/l
Ribinė arba specifikuota vertė, pagal LR HN 24:2023 |  |  |  | 100 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0.5 | 200 | 250 | 4 |  | 50 | 5 | 2500 |  | 30 | 250 | 6.5-9.5 | 1.5 | 50 | 1.5 | 50 | 0.5 | 200 | 10 | 50 | 5 | 200 | 20 | 20 | 10 | 2 | 10 | 1
Vandenvietė | Objektas | Mėginio paėmimo data | Būsena
Vingio parko vandenvietė, | VŠĮ M. Marcinkevičiaus ligoninė, Kauno g. 7/2, Vilnius | 2026-04-14 11: | Stebimi pokyčiai | 3.0 | 0 | 0 | Neaptikta | 0.015 | 80 | 98 | 0.31 | Priimtinas | 84 (N: 50) | 0.72 | 672 | Priimtinas | < 3 | 152 | 7.57 | 0.065 | < 5 | < 0.1 | 1.94 | < 0.003 | <10 | <1,0 | <1,0 | <0,05 | 21.4 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 0.0115 | <1,0 | <0,10
Vingio parko vandenvietė, | VŠĮ M. Marcinkevičiaus ligoninė, Kauno g. 7/2, Vilnius | 2026-04-20 11: | Atitinka | [9 empty] | 12
Vingio parko vandenvietė, | Vingio parko II kėlimo vandens siurblinė, paruoštas geriamasis vanduo, Čiurlionio g. 116, Vilnius | 2026-04-14 09: | Stebimi pokyčiai | 4.0 | 0 | 0 | Neaptikta |  | 90 |  | 0.37 | Priimtinas | 118 (N: 50) |  | 725 | Priimtinas | < 3 |  | 7.51
Vingio parko vandenvietė, | Vingio parko II kėlimo vandens siurblinė, paruoštas geriamasis vanduo, Čiurlionio g. 116, Vilnius | 2026-04-16 08: | Stebimi pokyčiai | [9 empty] | 138 (N: 50)
Vingio parko vandenvietė, | III kėlimo siurblinė, S. Konarskio g. 14c, Vilnius | 2026-04-14 11: | Stebimi pokyčiai | Neaptikta | 0 | 0 | Neaptikta |  | 89 |  | 0.5 | Priimtinas | 84 (N: 50) |  | 722 | Priimtinas | < 3 |  | 7.54
Vingio parko vandenvietė, | III kėlimo siurblinė, S. Konarskio g. 14c, Vilnius | 2026-04-15 13: | Stebimi pokyčiai | [9 empty] | 108 (N: 50)
Vingio parko vandenvietė, | VŠĮ Vilkpėdės ligoninė, Vilkpėdės g. 3, Vilnius | 2026-05-06 10: | Atitinka | 4.0 | 0 | 0 | Neaptikta |  |  |  | 0.45 | Priimtinas |  |  | 706 | Priimtinas | < 3 |  | 7.59
Vingio parko vandenvietė, | UAB „Vilniaus degtinė“, Panerių g. 47/2, Vilnius | 2026-05-06 11: | Atitinka | 6.0 | 0 | 0 | Neaptikta |  |  |  | 0.71 | Priimtinas |  |  | 702 | Priimtinas | 3 |  | 7.55
Vingio parko vandenvietė, | III kėlimo siurblinė, Naugarduko g. 30b, Vilnius | 2026-05-06 10: | Stebimi pokyčiai | 14 | 0 | 0 | Neaptikta |  | 68 |  | 0.84 | Priimtinas | 78 (N: 50) |  | 653 | Priimtinas | 4 |  | 7.58
Vingio parko vandenvietė, | III kėlimo siurblinė, Naugarduko g. 30b, Vilnius | 2026-05-25 11: | Stebimi pokyčiai | [9 empty] | 181 (N: 50)
Vingio parko vandenvietė, | Gertuvė - fontanėlis Nr. 1, Vingio parkas, M. K. Čiurlionio g. 100, Vilnius | 2026-05-06 09: | Atitinka | 44 | 0 | 0 | Neaptikta
Vingio parko vandenvietė, | Gertuvė - fontanėlis Nr. 2, Vingio parkas, M. K. Čiurlionio g. 100, Vilnius | 2026-05-06 09: | Atitinka | 20 | 0 | 0 | Neaptikta
Vingio parko vandenvietė, | Gertuvė - fontanėlis Nr. 3, Vingio parkas, M. K. Čiurlionio g. 100, Vilnius | 2026-05-06 09: | Atitinka | 32 | 0 | 0 | Neaptikta
Vingio parko vandenvietė, | Gertuvė - fontanėlis, Vingio parko vaikų žaidimo a., M. K. Čiurlionio g. 100, Vilnius | 2026-05-06 09: | Atitinka | 8.0 | 0 | 0 | Neaptikta
Vingio parko vandenvietė, | Gertuvė - fontanėlis, Vingio parko vartai, M. K. Čiurlionio g. 86, Vilnius | 2026-05-25 12: | Atitinka | 56 | 0 | 0 | Neaptikta
Vingio parko vandenvietė, | Respublikinis priklausomybės ligų centras Vilniaus filialas, Gerosios Vilties g. 3, Vilnius | 2026-06-03 10: | Atitinka | 3.0 | 0 | 0 | Neaptikta |  |  |  | 0.18 | Priimtinas |  |  | 806 | Priimtinas | < 3 |  | 7.44
Vingio parko vandenvietė, | Vilniaus lopšelis – darželis „Sadutė“ Z. Sierakausko g. 28, Vilnius | 2026-06-03 10: | Atitinka | Neaptikta | 0 | 0 | Neaptikta |  |  |  | 0.21 | Priimtinas |  |  | 793 | Priimtinas | < 3 |  | 7.59
Vingio parko vandenvietė, | III kėlimo vandens siurblinė, Žemaitės g. 17a, Vilnius | 2026-06-03 10: | Stebimi pokyčiai | Neaptikta | 0 | 0 | Neaptikta |  | 11 |  | 0.23 | Priimtinas | 148 (N: 50) |  | 801 | Priimtinas | < 3 |  | 7.49
Vingio parko vandenvietė, | III kėlimo vandens siurblinė, Žemaitės g. 17a, Vilnius | 2026-06-10 11: | Stebimi pokyčiai | [9 empty] | 109 (N: 50)
Vingio parko vandenvietė, | Gertuvė - fontanėlis, Vingio parko vartai, M. K. Čiurlionio g. 86, Vilnius | 2026-06-15 11: | Atitinka | 5.0 | 0 | 0 | Neaptikta
Vingio parko vandenvietė, | Gertuvė - fontanėlis Nr. 1, Vingio parkas, M. K. Čiurlionio g. 100, Vilnius | 2026-06-17 09: | Atitinka | 6.0 | 0 | 0 | Neaptikta
Vingio parko vandenvietė, | Gertuvė - fontanėlis Nr. 2, Vingio parkas, M. K. Čiurlionio g. 100, Vilnius | 2026-06-17 09: | Atitinka | 8.0 | 0 | 0 | Neaptikta
Vingio parko vandenvietė, | Gertuvė - fontanėlis Nr. 3, Vingio parkas, M. K. Čiurlionio g. 100, Vilnius | 2026-06-17 09: | Atitinka | 42 | 0 | 0 | Neaptikta
Vingio parko vandenvietė, | Gertuvė - fontanėlis, Vingio parko vaikų žaidimo a., M. K. Čiurlionio g. 100, Vilnius | 2026-06-17 09: | Atitinka | 24 | 0 | 0 | Neaptikta
Iš viso: |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 19 | 1 | 5 | 1 | 9 | 9 | 10 | 1 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ATITINKA - ištirti rodikliai atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nustatytas ribines vertes. Vanduo saugus vartoti.
STEBIMI POKYČIAI - nustatyta padidėjusi indikatorinių rodiklių, kurie nėra tiesiogiai siejami su kenksmingu poveikiu žmonių sveikatai, koncentracija. Imamės priemonių vandens kokybei gerinti. Situacija yra stebima. Vanduo saugus vartoti.
NEATITINKA - nustatytas neatitikimas arba reikšmingas rodiklio viršijimas. Imamasi skubių, būtinų priemonių ir, jei reikia, vartotojai informuojami papildomai.
Vandenvietė, objektas | Analitė | mg/l | mg-ekv./l | Vandens kietumo įvertinimas
Vingio parko rezervuaro | Kalis | 2.8 | 0.072
| Kalcis | 93.8 | 4.68
| Magnis | 22.1 | 1.82
| Bendras kietumas |  | 7 | kietas