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	ATMINTINĖ PROJEKTUOTOJUI



Siunčiant projektą, dokumento pavadinime turi būti nurodytas objekto adresas, paskirtis ir statinio rūšis (ypatingas, neypatingas, nesudėtingas ar pan.)
Teikiant derinimui Lauko vandentiekio ir nuotekų tinklų dalies projektą, reikalaujama, kad projekte būtų:
	Titulinis
	Statytojas, Objekto adresas, pavadinimas, statinio kategorija, laida, projektuotojas

	Prisijungimo sąlygos
	Pridedamos prieš Aiškinamąjį raštą.

	Aiškinamasis raštas
	Būtina nurodyti Prisijungimo Sąlygų numerį, pagal kurį Prisijungimo sąlygų variantą yra atliekamas projektas (jei prisijungimo sąlygose nurodyti keli variantai), aprašyti sprendiniai, pateikti vandens bei nuotekų kiekių skaičiavimai, hidrauliniai skaičiavimai, gaisrų gesinimo sprendiniai, nurodyti projektuojamų vamzdynų skersmenys, medžiagiškumas

	Techninės specifikacijos
	Vadovautis https://www.vv.lt/veikla/partneriams/ patvirtintomis techninėmis specifikacijomis. 

	Medžiagų žiniaraščiai
	Tikrinami vamzdynų ilgiai, skersmenys, medžiagiškumas, šuliniai, vamzdynų fasoninės dalys, skaitikliai.

	Brėžiniai:
	

	                                Sklypo planas
	Sklypo plane turi būti nurodyti sutartiniai žymėjimai; vandentiekio ir nuotekų tinklų, dėklų skersmenys, medžiagiškumas; šulinių skersmenys, medžiagiškumas; prisijungimo sąlygų numeris; laida ir laidos keitimo priežastys.

	                                Išilginiai profiliai
	Turi būti nurodyti susikirtimai su esamais inžineriniais tinklais; šulinių skersmenys, medžiagiškumas, gylis; vamzdynų medžiagiškumas, skersmuo; oro išleidimo ar vandens išleidimo vietos; vamzdynų klojimo būdas; dėklų (jei tokie yra) skersmuo ir medžiagiškumas.

	                            Šulinių detalizacijos
	Būtina nurodyti visų projektuojamų fasoninių dalių ir armatūros ilgius, atstumus iki šulinio/kameros sienų; eksplikacija su fasoninių detalių ir armatūros medžiagiškumu, skersmenimis. 
Esamų šulinių detalizacija su esamos armatūros ir fasoninių detalių ilgiais, atstumais iki šulinio/kameros sienos, skersmenimis, medžiagiškumu. Esamo šulinio kortelė, fotofiksacija (kai pasijungimas esamame šulinyje). Gilesnių kaip 4,0m šulinių detalizacija su saugos aikštelių įrengimu. 
Kai vykdomas atjungimas esamame šulinyje – būtina atjungimo detalizacija.

	                                VAM schema ir patalpos išdėstymo planas
	VAM schemoje pateiktos medžiagų, fasoninių detalių ir įrenginių eksplikacijos, skersmenys, medžiagiškumas, atstumai iki grindų ir iki sienos. 

	Suvestinis inžinierinių tinklų planas
	Pateikti su visais esamais, projektuojamas tinklais ir statiniais.

	Sklypo planas su vandentiekio ir nuotekų tinklų apsaugos zonomis
	Privalomas.

	Dangų planas
	Pagal poreikį.

	Gaisrinė užduotis
	Jei pastate projektuojamas vidaus gaisrų gesinimas.




Teikiant derinimui Susikirtimų su Bendrovės vandentiekio ir nuotekų tinklais projektą, reikalaujama, kad projekte būtų:
	
	

	Prisijungimo sąlygos
	Jei projektuojamos gatvės statyba, rekonstrukcija.

	Aiškinamasis raštas
	Jei projektuojamos gatvės rekonstrukcijos, dangų atstatymas ar keitimas ir pan. kai turi būti keičiami Bendrovės šulinių liukai, dangčiai, rekonstruojami bendrovės tinklai ir pan.

	Medžiagų žiniaraščiai
	Jei projektuojamos gatvės rekonstrukcijos, dangų atstatymas ar keitimas ir pan. kai turi būti keičiami Bendrovės šulinių liukai, dangčiai, rekonstruojami bendrovės tinklai ir pan.

	Brėžiniai:
	

	       Sklypo planas
	Sklypo planas su projektuojamais inžinieriniais tinklais, nurodytomis tinklų susikirtimo vietomis

	               Susikirtimo pjūviai
	Turi būti nurodytos faktinės esamų vandentiekio ir nuotekų tinklų altitudės, skersmenys, medžiagiškumas; atstumas iki projektuojamų inžinerinių tinklų

	           Būdingi pjūviai
	Papildomai gavus projektų derinimo inžinieriaus prašymą, esant sudėtingoms situacijoms.



[bookmark: _Hlk193966211]Teikiant derinimui PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ Lauko vandentiekio ir nuotekų tinklų dalies projektą, reikalaujama pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 8 ir 10 priedus, kad projekte būtų:
	Tekstinė dokumentacija:
	

	Titulinis
	Statytojas, Objekto adresas, pavadinimas, statinio kategorija, laida, projektuotojas

	Projekto dokumentų sudėties žiniaraštis 
	Bylų pavadinimai, žymenys

	Bendrieji statinio rodikliai
	Pagal poreikį.

	Prisijungimo sąlygos
	Pridedamos prieš Aiškinamąjį raštą.

	Aiškinamasis raštas
	Nurodyti Prisijungimo Sąlygų numerį, pagal kurį Prisijungimo sąlygų variantą yra atliekamas projektas (jei prisijungimo sąlygose nurodyti keli variantai), aprašyti esminiai vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų sprendiniai, prisijungimo taškai.


	Pritarimai ir sutikimai
	Pagal poreikį, jei reikalingi sutikimai jungtis prie vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų. Sutikimai kloti inžinerinius tinklus privačiame sklype.

	Brėžiniai:
	

	Situacijos planas (M 1:1000–1:20 000)
	Privaloma.

	[bookmark: _Hlk193280533]Sklypo planas
	Inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų vietų (trasų), charakteringų taškų koordinatės arba atstumai nuo gretimų žemės sklypų ribų ir statinių Sklypo plane turi būti nurodyti sutartiniai žymėjimai; vandentiekio ir nuotekų tinklų skersmenys, ilgiai. Plane nurodyti suminius tinklų ilgius (lentelės ar kitoje formoje). PVZ.:
BV1 DN110 – xx m; BF1 DN200 – xx m; BFS1 D110 – xx m;
F1   DN110 – xx m; V1   DN63 – xx m; FS1  DN90 – xx m

	Sklypo vertikalusis planas
	Privaloma.

	Sklypo sutvarkymo planas (M 1:200–1:500)
	Aplinkos tvarkymo, želdinimo sprendiniai. Pagal poreikį jei projekte atliekami tos dalies sprendiniai.

	Suvestinis inžinierinių tinklų planas
	Pateikti su visais esamais, projektuojamas tinklais ir statiniais. Privaloma.

	Sklypo planas su vandentiekio ir nuotekų tinklų apsaugos zonomis
	Sklypo plane nurodyti Apsaugos zonų dydį. Privalomas.

	Sklypo inžinerinių tinklų planas su tinklų techniniais duomenimis (M 1:500)
	Ilgiai, skersmenys.

	Už sklypo ribų nutiestų inžinerinių tinklų (vandentiekio, nuotekų, drenažo ir t. t.) planai su techniniais duomenimis (M 1:500);
	Ilgiai, skersmenys.

	Sklypo teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, planas.
	Pagal poreikį.

	Gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių įvažiavimo į sklypą, privažiavimo prie statinių ir apsisukimo (jei reikia) aikštelės; gaisrinių hidrantų ar vandens telkinių išdėstymas.
	Pagal poreikį.

	Vandens ėmimo ir ruošimo, nuotekų valymo funkcinės schemos su pagrindiniais techniniais duomenimis
	Pagal poreikį.

	Lietaus vandens sklype tvarkymo principiniai sprendiniai.
	Pagal poreikį.



Teikiant derinimui PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ  Susikirtimų su Bendrovės vandentiekio ir nuotekų tinklais projektą, reikalaujama, kad projekte būtų
	Tekstinė dokumentacija:
	

	Prisijungimo sąlygos
	Jei projektuojamos gatvės statyba, rekonstrukcija. 

	Aiškinamasis raštas
	Jei projektuojamos gatvės rekonstrukcijos, dangų atstatymas ar keitimas ir pan. kai turi būti keičiami Bendrovės šulinių liukai, dangčiai, rekonstruojami bendrovės tinklai ir pan. 

	Brėžiniai:
	

	Sklypo planas 
	Sklypo planas su projektuojamais inžinieriniais tinklais (dujos, elektra, gatvės apšvietimas (stulpai), telekomunikacijos, šilumos tinklai, ir kt.), nurodyti susikirtimo vietas, atstumus nuo esamų vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų.

	Dangų planas
	Jei dangos patenka tinklų apsaugos zoną.
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