ATMINTINĖ PROJEKTUOTOJUI

Siunčiant projektą, dokumento pavadinime turi būti nurodytas objekto adresas, paskirtis ir statinio rūšis (ypatingas, neypatingas, nesudėtingas ar pan.)

Teikiant derinimui Lauko vandentiekio ir nuotekų tinklų dalies projektą, reikalaujama, kad projekte būtų:

| Titulinis | Statytojas, Objekto adresas, pavadinimas, statinio kategorija, laida, projektuotojas |
| --- | --- |
| Prisijungimo sąlygos | Pridedamos prieš Aiškinamąjį raštą. |
| Aiškinamasis raštas | Būtina nurodyti Prisijungimo Sąlygų numerį, pagal kurį Prisijungimo sąlygų variantą yra atliekamas projektas (jei prisijungimo sąlygose nurodyti keli variantai), aprašyti sprendiniai, pateikti vandens bei nuotekų kiekių skaičiavimai, hidrauliniai skaičiavimai, gaisrų gesinimo sprendiniai, nurodyti projektuojamų vamzdynų skersmenys, medžiagiškumas |
| Techninės specifikacijos | Vadovautis https://www.vv.lt/veikla/partneriams/ patvirtintomis techninėmis specifikacijomis. |
| Medžiagų žiniaraščiai | Tikrinami vamzdynų ilgiai, skersmenys, medžiagiškumas, šuliniai, vamzdynų fasoninės dalys, skaitikliai. |
| Brėžiniai: |  |
| Sklypo planas | Sklypo plane turi būti nurodyti sutartiniai žymėjimai; vandentiekio ir nuotekų tinklų, dėklų skersmenys, medžiagiškumas; šulinių skersmenys, medžiagiškumas; prisijungimo sąlygų numeris; laida ir laidos keitimo priežastys. |
| Išilginiai profiliai | Turi būti nurodyti susikirtimai su esamais inžineriniais tinklais; šulinių skersmenys, medžiagiškumas, gylis; vamzdynų medžiagiškumas, skersmuo; oro išleidimo ar vandens išleidimo vietos; vamzdynų klojimo būdas; dėklų (jei tokie yra) skersmuo ir medžiagiškumas. |
| Šulinių detalizacijos | Būtina nurodyti visų projektuojamų fasoninių dalių ir armatūros ilgius, atstumus iki šulinio/kameros sienų; eksplikacija su fasoninių detalių ir armatūros medžiagiškumu, skersmenimis. Esamų šulinių detalizacija su esamos armatūros ir fasoninių detalių ilgiais, atstumais iki šulinio/kameros sienos, skersmenimis, medžiagiškumu. Esamo šulinio kortelė, fotofiksacija (kai pasijungimas esamame šulinyje). Gilesnių kaip 4,0m šulinių detalizacija su saugos aikštelių įrengimu. Kai vykdomas atjungimas esamame šulinyje – būtina atjungimo detalizacija. |
| VAM schema ir patalpos išdėstymo planas | VAM schemoje pateiktos medžiagų, fasoninių detalių ir įrenginių eksplikacijos, skersmenys, medžiagiškumas, atstumai iki grindų ir iki sienos. |
| Suvestinis inžinierinių tinklų planas | Pateikti su visais esamais, projektuojamas tinklais ir statiniais. |
| Sklypo planas su vandentiekio ir nuotekų tinklų apsaugos zonomis | Privalomas. |
| Dangų planas | Pagal poreikį. |
| Gaisrinė užduotis | Jei pastate projektuojamas vidaus gaisrų gesinimas. |

Teikiant derinimui Susikirtimų su Bendrovės vandentiekio ir nuotekų tinklais projektą, reikalaujama, kad projekte būtų:

| Prisijungimo sąlygos | Jei projektuojamos gatvės statyba, rekonstrukcija. |
| --- | --- |
| Aiškinamasis raštas | Jei projektuojamos gatvės rekonstrukcijos, dangų atstatymas ar keitimas ir pan. kai turi būti keičiami Bendrovės šulinių liukai, dangčiai, rekonstruojami bendrovės tinklai ir pan. |
| Medžiagų žiniaraščiai | Jei projektuojamos gatvės rekonstrukcijos, dangų atstatymas ar keitimas ir pan. kai turi būti keičiami Bendrovės šulinių liukai, dangčiai, rekonstruojami bendrovės tinklai ir pan. |
| Brėžiniai: |  |
| Sklypo planas | Sklypo planas su projektuojamais inžinieriniais tinklais, nurodytomis tinklų susikirtimo vietomis |
| Susikirtimo pjūviai | Turi būti nurodytos faktinės esamų vandentiekio ir nuotekų tinklų altitudės, skersmenys, medžiagiškumas; atstumas iki projektuojamų inžinerinių tinklų |
| Būdingi pjūviai | Papildomai gavus projektų derinimo inžinieriaus prašymą, esant sudėtingoms situacijoms. |

Teikiant derinimui PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ Lauko vandentiekio ir nuotekų tinklų dalies projektą, reikalaujama pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 8 ir 10 priedus, kad projekte būtų:

| Tekstinė dokumentacija: |  |
| --- | --- |
| Titulinis | Statytojas, Objekto adresas, pavadinimas, statinio kategorija, laida, projektuotojas |
| Projekto dokumentų sudėties žiniaraštis | Bylų pavadinimai, žymenys |
| Bendrieji statinio rodikliai | Pagal poreikį. |
| Prisijungimo sąlygos | Pridedamos prieš Aiškinamąjį raštą. |
| Aiškinamasis raštas | Nurodyti Prisijungimo Sąlygų numerį, pagal kurį Prisijungimo sąlygų variantą yra atliekamas projektas (jei prisijungimo sąlygose nurodyti keli variantai), aprašyti esminiai vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų sprendiniai, prisijungimo taškai. |
| Pritarimai ir sutikimai | Pagal poreikį, jei reikalingi sutikimai jungtis prie vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų. Sutikimai kloti inžinerinius tinklus privačiame sklype. |
| Brėžiniai: |  |
| Situacijos planas (M 1:1000–1:20 000) | Privaloma. |
| Sklypo planas | Inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų vietų (trasų), charakteringų taškų koordinatės arba atstumai nuo gretimų žemės sklypų ribų ir statinių Sklypo plane turi būti nurodyti sutartiniai žymėjimai; vandentiekio ir nuotekų tinklų skersmenys, ilgiai. Plane nurodyti suminius tinklų ilgius (lentelės ar kitoje formoje). PVZ.: BV1 DN110 – xx m; BF1 DN200 – xx m; BFS1 D110 – xx m; F1 DN110 – xx m; V1 DN63 – xx m; FS1 DN90 – xx m |
| Sklypo vertikalusis planas | Privaloma. |
| Sklypo sutvarkymo planas (M 1:200–1:500) | Aplinkos tvarkymo, želdinimo sprendiniai. Pagal poreikį jei projekte atliekami tos dalies sprendiniai. |
| Suvestinis inžinierinių tinklų planas | Pateikti su visais esamais, projektuojamas tinklais ir statiniais. Privaloma. |
| Sklypo planas su vandentiekio ir nuotekų tinklų apsaugos zonomis | Sklypo plane nurodyti Apsaugos zonų dydį. Privalomas. |
| Sklypo inžinerinių tinklų planas su tinklų techniniais duomenimis (M 1:500) | Ilgiai, skersmenys. |
| Už sklypo ribų nutiestų inžinerinių tinklų (vandentiekio, nuotekų, drenažo ir t. t.) planai su techniniais duomenimis (M 1:500); | Ilgiai, skersmenys. |
| Sklypo teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, planas. | Pagal poreikį. |
| Gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių įvažiavimo į sklypą, privažiavimo prie statinių ir apsisukimo (jei reikia) aikštelės; gaisrinių hidrantų ar vandens telkinių išdėstymas. | Pagal poreikį. |
| Vandens ėmimo ir ruošimo, nuotekų valymo funkcinės schemos su pagrindiniais techniniais duomenimis | Pagal poreikį. |
| Lietaus vandens sklype tvarkymo principiniai sprendiniai. | Pagal poreikį. |

Teikiant derinimui PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ  Susikirtimų su Bendrovės vandentiekio ir nuotekų tinklais projektą, reikalaujama, kad projekte būtų

| Tekstinė dokumentacija: |  |
| --- | --- |
| Prisijungimo sąlygos | Jei projektuojamos gatvės statyba, rekonstrukcija. |
| Aiškinamasis raštas | Jei projektuojamos gatvės rekonstrukcijos, dangų atstatymas ar keitimas ir pan. kai turi būti keičiami Bendrovės šulinių liukai, dangčiai, rekonstruojami bendrovės tinklai ir pan. |
| Brėžiniai: |  |
| Sklypo planas | Sklypo planas su projektuojamais inžinieriniais tinklais (dujos, elektra, gatvės apšvietimas (stulpai), telekomunikacijos, šilumos tinklai, ir kt.), nurodyti susikirtimo vietas, atstumus nuo esamų vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų. |
| Dangų planas | Jei dangos patenka tinklų apsaugos zoną. |