## atsargos
|  |  |  | Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje | Tikimiausias koliforminių bakterijų skaičius | Tikimiausias žarninių lazdelių (Escherichia coli) skaičius | Žarniniai enterokokai | Amonis | Bendroji geležis | Chloridas | Drumstumas | Kvapo slenkstis | Manganas | Permanganato indeksas | Savitasis elektrinis laidis | Skonio slenkstis | Spalva | Sulfatas | pH_Vandenilio jonų koncentracija | Boras | Cianidai | Fluoridas | Nitratas | Nitritas | Aliuminis | Arsenas | Chromas | Kadmis | Natris | Nikelis | Selenas | Stibis | Varis | Švinas | Gyvsidabris
Matavimo vnt. |  |  |  | KSV/1 ml | 100 ml | 100 ml | KSV/100 ml | mg/l | µg/l | mg/l | NTU | - | µg/l | mg/l O2 | µS/cm 20°C | - | mg/l Pt (λ = | mg/l | pH vienetai | mg/l | µg/l | mg/l | mg/l | mg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | mg/l | µg/l | µg/l | µg/l | mg/l | µg/l | µg/l
Ribinė arba specifikuota vertė, pagal LR HN 24:2023 |  |  |  | 100 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0.5 | 200 | 250 | 4 |  | 50 | 5 | 2500 |  | 30 | 250 | 6.5-9.5 | 1.5 | 50 | 1.5 | 50 | 0.5 | 200 | 10 | 50 | 5 | 200 | 20 | 20 | 10 | 2 | 10 | 1
Vandenvietė | Objektas | Mėginio paėmimo data | Būsena
Aukštųjų Panerių vandenvietė, | Vilniaus nuotekų valykla, Titnago g. 74, Vilnius | 2026-07-07 09: | Atitinka | 18 | 0 | 0 | Neaptikta | < 0.01 | < 10 | 26 | 0.4 | Priimtinas | 9 | < 0.6 | 614 | Priimtinas | < 3 | 32 | 7.52 | 0.044 | < 5 | 0.11 | 0.61 | < 0.003 | <10 | <1,0 | <1,0 | <0,05 | 9.17 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 0.0016 | 1.2 | <0,10
Aukštųjų Panerių vandenvietė, | UAB "Vilniaus duona", A.V. Graičiūno g. 38a, Vilnius | 2026-07-07 10: | Atitinka | 19 | 0 | 0 | Neaptikta |  |  |  | 0.15 | Priimtinas |  |  | 546 | Priimtinas | < 3 |  | 7.53
Aukštųjų Panerių vandenvietė, | Pagirių gimnazija, Šiltnamių g. 22, Pagiriai, Vilniaus raj. | 2026-08-04 11: | Atitinka | Neaptikta | 0 | 0 | Neaptikta |  |  |  | 0.2 | Priimtinas |  |  | 551 | Priimtinas | 3 |  | 7.65
Aukštųjų Panerių vandenvietė, | Automatizuotas vandens paėmimo punktas, Titnago g. 74, Vilnius. | 2026-08-04 09: | Atitinka | Neaptikta | 0 | 0 | Neaptikta |  |  |  | 0.25 | Priimtinas |  |  | 555 | Priimtinas | < 3 |  | 7.57
Aukštųjų Panerių vandenvietė, | A. Panerių II kėl. vandens siurblinė, po vandens gerinimo įrenginių, Kirtimų g. 6a, Vilnius | 2026-08-27 00: | Atitinka | 21 | 0 | 0 | Neaptikta |  | 47 |  | 0.52 | Priimtinas | 42 |  | 540 | Priimtinas | < 3 |  | 7.53
Aukštųjų Panerių vandenvietė, | Vilniaus raj. Vaidotų mokykla - darželis „Margaspalvis aitvarėlis“ Krantinės g. 9, Vaidotų k. | 2026-09-29 10: | Atitinka | 20 | 0 | 0 | Neaptikta |  |  |  | 0.26 | Priimtinas |  |  | 555 | Priimtinas | 3 |  | 7.61
Iš viso: |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 3 | 1 | 7 | 6 | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ATITINKA - ištirti rodikliai atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nustatytas ribines vertes. Vanduo saugus vartoti.
STEBIMI POKYČIAI - nustatyta padidėjusi indikatorinių rodiklių, kurie nėra tiesiogiai siejami su kenksmingu poveikiu žmonių sveikatai, koncentracija. Imamės priemonių vandens kokybei gerinti. Situacija yra stebima. Vanduo saugus vartoti.
NEATITINKA - nustatytas neatitikimas arba reikšmingas rodiklio viršijimas. Imamasi skubių, būtinų priemonių ir, jei reikia, vartotojai informuojami papildomai.
Vandenvietė, objektas | Analitė | mg/l | mg-ekv./l | Vandens kietumo įvertinimas
Aukštųjų Panerių | Kalis | 1.5 | 0.038
| Kalcis | 89.3 | 4.46
| Magnis | 22.6 | 1.86
| Bendras kietumas |  | 6.31 | kietas