## atsargos
|  |  |  | Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje | Tikimiausias koliforminių bakterijų skaičius | Tikimiausias žarninių lazdelių (Escherichia coli) skaičius | Žarniniai enterokokai | Drumstumas | Kvapo slenkstis | Savitasis elektrinis laidis | Skonio slenkstis | Spalva | pH_Vandenilio jonų koncentracija
Matavimo vnt. |  |  |  | KSV/1 ml | 100 ml | 100 ml | KSV/100 ml | NTU | - | µS/cm 20°C | - | mg/l Pt (λ = | pH vienetai
Ribinė arba specifikuota vertė, pagal LR HN 24:2023 |  |  |  | 100 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 4 |  | 2500 |  | 30 | 6.5-9.5
Vandenvietė | Objektas | Mėginio paėmimo data | Būsena
Automatizuoti vandens | Automatizuotas vandens paėmimo punktas, Titnago g. 74, Vilnius. | 2026-07-07 09: | Atitinka | 21 | 0 | 0 | Neaptikta | 0.21 | Priimtinas | 547 | Priimtinas | < 3 | 7.53
Automatizuoti vandens | Automatizuotas vandens paėmimo punktas Kalvarijų g. 161, Vilnius. | 2026-09-08 23: | Atitinka | 55 | 0 | 0 | Neaptikta | 0.82 | Priimtinas | 560 | Priimtinas | < 3 | 7.61
Automatizuoti vandens | Automatizuotas vandens paėmimo punktas, Titnago g. 74, Vilnius. | 2026-09-08 22: | Atitinka | 95 | 0 | 0 | Neaptikta | 0.21 | Priimtinas | 555 | Priimtinas | < 3 | 7.56
Automatizuoti vandens | Automatizuotas vandens paėmimo punktas, Laisvės pr. 60, Vilnius. | 2026-09-08 00: | Atitinka | 55 | 0 | 0 | Neaptikta | 0.38 | Priimtinas | 542 | Priimtinas | < 3 | 7.92
Iš viso: |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
ATITINKA - ištirti rodikliai atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nustatytas ribines vertes. Vanduo saugus vartoti.
STEBIMI POKYČIAI - nustatyta padidėjusi indikatorinių rodiklių, kurie nėra tiesiogiai siejami su kenksmingu poveikiu žmonių sveikatai, koncentracija. Imamės priemonių vandens kokybei gerinti. Situacija yra stebima. Vanduo saugus vartoti.
NEATITINKA - nustatytas neatitikimas arba reikšmingas rodiklio viršijimas. Imamasi skubių, būtinų priemonių ir, jei reikia, vartotojai informuojami papildomai.