## atsargos
|  |  |  | Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje | Tikimiausias koliforminių bakterijų skaičius | Tikimiausias žarninių lazdelių (Escherichia coli) skaičius | Žarniniai enterokokai | Amonis | Bendroji geležis | Chloridas | Drumstumas | Kvapo slenkstis | Manganas | Permanganato indeksas | Savitasis elektrinis laidis | Skonio slenkstis | Spalva | Sulfatas | pH_Vandenilio jonų koncentracija | Boras | Cianidai | Fluoridas | Nitratas | Nitritas
Matavimo vnt. |  |  |  | KSV/1 ml | 100 ml | 100 ml | KSV/100 ml | mg/l | µg/l | mg/l | NTU | - | µg/l | mg/l O2 | µS/cm 20°C | - | mg/l Pt (λ = | mg/l | pH vienetai | mg/l | µg/l | mg/l | mg/l | mg/l
Ribinė arba specifikuota vertė, pagal LR HN 24:2023 |  |  |  | 100 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0.5 | 200 | 250 | 4 |  | 50 | 5 | 2500 |  | 30 | 250 | 6.5-9.5 | 1.5 | 50 | 1.5 | 50 | 0.5
Vandenvietė | Objektas | Mėginio paėmimo data | Būsena
Bukčių / Jankiškių | VŠĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė, Šiltnamių g. 29, Vilnius | 2026-07-01 10: | Atitinka | 65 | 0 | 0 | Neaptikta |  |  |  | 0.14 | Priimtinas |  |  | 613 | Priimtinas | 3 |  | 7.78
Bukčių / Jankiškių | Gertuvė - fontanėlis Pilaitės skveras, I. Simonaitytės g. 9/Jankaus g. Vilnius. | 2026-07-02 10: | Atitinka | 9.0 | 0 | 0 | Neaptikta
Bukčių / Jankiškių | Gertuvė - fontanėlis, Vilniaus M. Mažvydo progimnazijos stadionas. Vydūno g. 17a, Vilnius | 2026-07-02 09: | Atitinka | 10 | 0 | 0 | Neaptikta
Bukčių / Jankiškių | Buivydiškių mokykla - darželis, Parko g. 4, Buivydiškės, Vilniaus raj. sav. | 2026-07-02 09: | Atitinka | 14 | 0 | 0 | Neaptikta |  |  |  | 0.26 | Priimtinas |  |  | 595 | Priimtinas | 3 |  | 7.62
Bukčių / Jankiškių | Karoliniškių III kėlimo siurblinė, Sausio 13 -osios g. 6b, Vilnius | 2026-07-14 12: | Atitinka | Neaptikta | 0 | 0 | Neaptikta |  | 18 |  | 0.21 | Priimtinas | 30 |  | 588 | Priimtinas | 6 |  | 7.63
Bukčių / Jankiškių | Vilniaus lopšelis - darželis "Šilelis", Sietyno g. 5, Vilnius | 2026-07-21 08: | Atitinka | Neaptikta | 0 | 0 | Neaptikta |  |  |  | 0.3 | Priimtinas |  |  | 588 | Priimtinas | < 3 |  | 7.56
Bukčių / Jankiškių | Gertuvė - fontanėlis, Vilniaus Ąžuolyno progimnazijos stadionas. Architektų g. 72, Vilnius | 2026-07-21 08: | Atitinka | Neaptikta | 0 | 0 | Neaptikta
Bukčių / Jankiškių | Bukčių II kėlimo vandens siurblinė, po vandens gerinimo įrenginių, Lazdynėlių g. 23, Vilnius | 2026-07-28 10: | Atitinka | Neaptikta | 0 | 0 | Neaptikta |  | 72 |  | 0.79 | Priimtinas | 16 |  | 591 | Priimtinas | 4 |  | 7.55
Bukčių / Jankiškių | Salotės III kėlimo siurblinė, Gilužio g. 17, Vilnius | 2026-08-05 09: | Atitinka | 6.0 | 0 | 0 | Neaptikta |  | 16 |  | 0.71 | Priimtinas | 12 |  | 585 | Priimtinas | < 3 |  | 7.61
Bukčių / Jankiškių | Vilniaus lopšelis - darželis „Gilužis”, Vydūno g. 11a, Vilnius | 2026-08-05 00: | Atitinka | 38 | 0 | 0 | Neaptikta |  |  |  | 0.39 | Priimtinas |  |  | 587 | Priimtinas | 3 |  | 7.70
Bukčių / Jankiškių | Gertuvė - fontanėlis Pilaitės skveras, I. Simonaitytės g. 9/Jankaus g. Vilnius. | 2026-08-05 10: | Atitinka | 25 | 0 | 0 | Neaptikta
Bukčių / Jankiškių | Gertuvė - fontanėlis, Vilniaus M. Mažvydo progimnazijos stadionas. Vydūno g. 17a, Vilnius | 2026-08-05 09: | Atitinka | 19 | 0 | 0 | Neaptikta
Bukčių / Jankiškių | Vilniaus Vydūno progimnazija, Įsruties g. 3, Vilnius | 2026-08-05 09: | Atitinka | 54 | 0 | 0 | Neaptikta |  |  |  | 0.31 | Priimtinas |  |  | 590 | Priimtinas | 3 |  | 7.64
Bukčių / Jankiškių | Vilniaus darželis - mokykla „Žiburėlis”, Laisvės pr. 46, Vilnius | 2026-08-05 08: | Atitinka | 12 | 0 | 0 | Neaptikta |  |  |  | 0.42 | Priimtinas |  |  | 562 | Priimtinas | 3 |  | 7.51
Bukčių / Jankiškių | Vilniaus lopšelis - darželis „Giraitė”, Erfurto g. 42, Vilnius | 2026-08-19 10: | Atitinka | 8.0 | 0 | 0 | Neaptikta |  |  |  | 0.34 | Priimtinas |  |  | 590 | Priimtinas | 4 |  | 7.68
Bukčių / Jankiškių | Gertuvė - fontanėlis, Vilniaus Ąžuolyno progimnazijos stadionas. Architektų g. 72, Vilnius | 2026-08-19 10: | Atitinka | 4.0 | 0 | 0 | Neaptikta
Bukčių / Jankiškių | Gertuvė - fontanėlis, Vilniaus M. Mažvydo progimnazijos stadionas. Vydūno g. 17a, Vilnius | 2026-09-07 07: | Atitinka | 4.0 | 0 | 0 | Neaptikta
Bukčių / Jankiškių | Gertuvė - fontanėlis, Vilniaus Ąžuolyno progimnazijos stadionas. Architektų g. 72, Vilnius | 2026-09-07 08: | Atitinka | 9.0 | 0 | 0 | Neaptikta
Bukčių / Jankiškių | Gertuvė - fontanėlis Pilaitės skveras, I. Simonaitytės g. 9/Jankaus g. Vilnius. | 2026-09-08 14: | Atitinka | 21 | 0 | 0 | Neaptikta
Bukčių / Jankiškių | II kėlimo vandens siurblinė (Jankiškių vandenvietė), Bukčių g. 64, Vilnius | 2026-09-10 11: | Stebimi pokyčiai | 4.0 | 0 | 0 | Neaptikta |  | 285 (N: 200) |  | 0.78 | Priimtinas | 192 (N: 50) |  | 660 | Priimtinas | < 3 |  | 7.54
Bukčių / Jankiškių | II kėlimo vandens siurblinė (Jankiškių vandenvietė), Bukčių g. 64, Vilnius | 2026-09-16 09: | Stebimi pokyčiai | [5 empty] | 1438 (N: 200) |  |  |  | 272 (N: 50)
Bukčių / Jankiškių | VŠĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė, Šiltnamių g. 29, Vilnius | 2026-09-21 09: | Atitinka | 9.0 | 0 | 0 | Neaptikta | < 0.01 | 85 | 18 | 0.16 | Priimtinas | 33 | 0.83 | 602 | Priimtinas | < 3 | 45 | 7.79 | 0.048 | < 5 | 0.11 | 1 | < 0.003
Bukčių / Jankiškių | Vilniaus lopšelis - darželis "Pilaitukas", I. Kanto al. 7a, Vilnius | 2026-09-21 10: | Atitinka | 5.0 | 0 | 0 | Neaptikta |  |  |  | 0.38 | Priimtinas |  |  | 587 | Priimtinas | < 3 |  | 7.62
Iš viso: |  |  |  | 22 | 22 | 22 | 22 | 1 | 7 | 1 | 13 | 13 | 7 | 1 | 14 | 13 | 13 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ATITINKA - ištirti rodikliai atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nustatytas ribines vertes. Vanduo saugus vartoti.
STEBIMI POKYČIAI - nustatyta padidėjusi indikatorinių rodiklių, kurie nėra tiesiogiai siejami su kenksmingu poveikiu žmonių sveikatai, koncentracija. Imamės priemonių vandens kokybei gerinti. Situacija yra stebima. Vanduo saugus vartoti.
NEATITINKA - nustatytas neatitikimas arba reikšmingas rodiklio viršijimas. Imamasi skubių, būtinų priemonių ir, jei reikia, vartotojai informuojami papildomai.
Vandenvietė, objektas | Analitė | mg/l | mg-ekv./l | Vandens kietumo įvertinimas
Bukčiai | Kalis | 2.5 | 0.064
| Kalcis | 83 | 4.14
| Magnis | 19.2 | 1.58
| Bendras kietumas |  | 5.86 | vidutiniškai kietas