## atsargos
|  |  |  | Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje | Tikimiausias koliforminių bakterijų skaičius | Tikimiausias žarninių lazdelių (Escherichia coli) skaičius | Žarniniai enterokokai | Amonis | Bendroji geležis | Chloridas | Drumstumas | Kvapo slenkstis | Manganas | Permanganato indeksas | Savitasis elektrinis laidis | Skonio slenkstis | Spalva | Sulfatas | pH_Vandenilio jonų koncentracija | Boras | Cianidai | Fluoridas | Nitratas | Nitritas | Aliuminis | Arsenas | Chromas | Kadmis | Natris | Nikelis | Selenas | Stibis | Varis | Švinas | Gyvsidabris
Matavimo vnt. |  |  |  | KSV/1 ml | 100 ml | 100 ml | KSV/100 ml | mg/l | µg/l | mg/l | NTU | - | µg/l | mg/l O2 | µS/cm 20°C | - | mg/l Pt (λ = | mg/l | pH vienetai | mg/l | µg/l | mg/l | mg/l | mg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | mg/l | µg/l | µg/l | µg/l | mg/l | µg/l | µg/l
Ribinė arba specifikuota vertė, pagal LR HN 24:2023 |  |  |  | 100 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0.5 | 200 | 250 | 4 |  | 50 | 5 | 2500 |  | 30 | 250 | 6.5-9.5 | 1.5 | 50 | 1.5 | 50 | 0.5 | 200 | 10 | 50 | 5 | 200 | 20 | 20 | 10 | 2 | 10 | 1
Vandenvietė | Objektas | Mėginio paėmimo data | Būsena
Gėlos vandenvietė, Gėlos g., | Gėlos vandenvietė, po vandens gerinimo įrenginių, Gėlos g., Tuščiaulių k., Vilniaus raj. | 2026-07-08 10: | Atitinka | Neaptikta | 0 | 0 | Neaptikta | < 0.01 | 38 | 3 | 0.33 | Priimtinas | < 6 | 0.6 | 366 | Priimtinas | < 3 | 9 | 7.81 | 0.045 | < 5 | 0.17 | 0.44 | 0.016 | <10 | <1,0 | <1,0 | <0,05 | 4.11 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <0,001 | <1,0 | <0,10
Gėlos vandenvietė, Gėlos g., | VŠĮ Gėlos globos namai, Gėlos g. 2, Tuščiaulių k., Nemenčinės sen., Vilniaus raj. sav. | 2026-07-08 11: | Atitinka | 21 | 0 | 0 | Neaptikta | < 0.01 | 60 | 1 | 0.49 | Priimtinas | 27 | < 0.6 | 362 | Priimtinas | < 3 | 7 | 7.85 | 0.044 | < 5 | 0.17 | 0.44 | < 0.003 | <10 | <1,0 | <1,0 | <0,05 | 4.04 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 0.0021 | <1,0 | <0,10
Iš viso: |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
ATITINKA - ištirti rodikliai atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nustatytas ribines vertes. Vanduo saugus vartoti.
STEBIMI POKYČIAI - nustatyta padidėjusi indikatorinių rodiklių, kurie nėra tiesiogiai siejami su kenksmingu poveikiu žmonių sveikatai, koncentracija. Imamės priemonių vandens kokybei gerinti. Situacija yra stebima. Vanduo saugus vartoti.
NEATITINKA - nustatytas neatitikimas arba reikšmingas rodiklio viršijimas. Imamasi skubių, būtinų priemonių ir, jei reikia, vartotojai informuojami papildomai.
Vandenvietė, objektas | Analitė | mg/l | mg-ekv./l | Vandens kietumo įvertinimas
Gėlos | Kalis | 1.1 | 0.028
| Kalcis | 61.1 | 13.7
| Magnis | 14.7 | 1.21
| Bendras kietumas |  | 4.01 | vidutiniškai kietas