## atsargos
|  |  |  | Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje | Tikimiausias koliforminių bakterijų skaičius | Tikimiausias žarninių lazdelių (Escherichia coli) skaičius | Žarniniai enterokokai | Bendroji geležis | Drumstumas | Kvapo slenkstis | Manganas | Savitasis elektrinis laidis | Skonio slenkstis | Spalva | pH_Vandenilio jonų koncentracija
Matavimo vnt. |  |  |  | KSV/1 ml | 100 ml | 100 ml | KSV/100 ml | µg/l | NTU | - | µg/l | µS/cm 20°C | - | mg/l Pt (λ = | pH vienetai
Ribinė arba specifikuota vertė, pagal LR HN 24:2023 |  |  |  | 100 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 200 | 4 |  | 50 | 2500 |  | 30 | 6.5-9.5
Vandenvietė | Objektas | Mėginio paėmimo data | Būsena
Grigiškių vandenvietė, Vilniaus | Grigiškių vandenvietė, po vandens gerinimo įrenginių, Vilniaus g. 2b, Grigiškės, Vilniaus r. | 2026-07-14 11: | Atitinka | Neaptikta | 0 | 0 | Neaptikta | 19 | 0.65 | Priimtinas | 9 | 660 | Priimtinas | 3 | 7.51
Grigiškių vandenvietė, Vilniaus | Gertuvė - fontanėlis, Grigiškių a. Kovo 11-osios g. 38, Grigiškės, Vilniaus raj. | 2026-07-14 11: | Atitinka | 6.0 | 0 | 0 | Neaptikta
Grigiškių vandenvietė, Vilniaus | II kėlimo vandens siurblinė, Kovo 11-osios g. 34a, Grigiškės, Vilniaus raj. | 2026-08-04 09: | Atitinka | Neaptikta | 0 | 0 | Neaptikta | 21 | 0.35 | Priimtinas | 29 | 663 | Priimtinas | < 3 | 7.59
Grigiškių vandenvietė, Vilniaus | Gertuvė - fontanėlis, Grigiškių a. Kovo 11-osios g. 38, Grigiškės, Vilniaus raj. | 2026-08-04 09: | Atitinka | Neaptikta | 0 | 0 | Neaptikta
Grigiškių vandenvietė, Vilniaus | Gertuvė - fontanėlis, Grigiškių a. Kovo 11-osios g. 38, Grigiškės, Vilniaus raj. | 2026-09-07 07: | Atitinka | 10 | 0 | 0 | Neaptikta
Grigiškių vandenvietė, Vilniaus | Vilniaus sav. Grigiškių lopšelis-darželis "Rugelis", Kovo 11-osios g. 29a, Grigiškės, Vilniaus raj. | 2026-09-24 11: | Atitinka | 7.0 | 0 | 0 | Neaptikta |  | 0.34 | Priimtinas |  | 643 | Priimtinas | < 3 | 7.66
Iš viso: |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3
ATITINKA - ištirti rodikliai atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nustatytas ribines vertes . Vanduo saugus vartoti.
STEBIMI POKYČIAI - nustatyta padidėjusi indikatorinių rodiklių, kurie nėra tiesiogiai siejami su kenksmingu poveikiu žmonių sveikatai, koncentracija. Imamės priemonių vandens kokybei gerinti. Situacija yra stebima. Vanduo saugus vartoti.
NEATITINKA - nustatytas neatitikimas arba reikšmingas rodiklio viršijimas. Imamasi skubių, būtinų priemonių ir, jei reikia, vartotojai informuojami papildomai.
Vandenvietė, objektas | Analitė | mg/l | mg-ekv./l | Vandens kietumo įvertinimas
Grigiškių | Kalis | 1.6 | 0.041
| Kalcis | 105 | 5.24
| Magnis | 26.3 | 2.16
| Bendras kietumas |  | 7.4 | kietas