## atsargos
|  |  |  | Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje | Tikimiausias koliforminių bakterijų skaičius | Tikimiausias žarninių lazdelių (Escherichia coli) skaičius | Žarniniai enterokokai | Bendroji geležis | Drumstumas | Kvapo slenkstis | Manganas | Savitasis elektrinis laidis | Skonio slenkstis | Spalva | pH_Vandenilio jonų koncentracija
Matavimo vnt. |  |  |  | KSV/1 ml | 100 ml | 100 ml | KSV/100 ml | µg/l | NTU | - | µg/l | µS/cm 20°C | - | mg/l Pt (λ = | pH vienetai
Ribinė arba specifikuota vertė, pagal LR HN 24:2023 |  |  |  | 100 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 200 | 4 |  | 50 | 2500 |  | 30 | 6.5-9.5
Vandenvietė | Objektas | Mėginio paėmimo data | Būsena
Karveliškių vandenvietė, Vilijos | Karveliškių vand-tė, požeminis vanduo, Vilijos g. 23, Kreivalaužių k., Nemenčinės sen.,Vilniaus raj. | 2026-09-09 12: | Stebimi pokyčiai | 98 | 0 | 0 | Neaptikta | 998 (N: 200) | 12.3 (N: 4) | Priimtinas | 137 (N: 50) | 401 | Priimtinas | < 3 | 7.60
Karveliškių vandenvietė, Vilijos | Karveliškių vand-tė, požeminis vanduo, Vilijos g. 23, Kreivalaužių k., Nemenčinės sen.,Vilniaus raj. | 2026-09-22 09: | Stebimi pokyčiai |  |  |  |  | 1140 (N: 200) | 7.47 (N: 4) |  | 93 (N: 50)
Iš viso: |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
ATITINKA - ištirti rodikliai atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nustatytas ribines vertes. Vanduo saugus vartoti.
STEBIMI POKYČIAI - nustatyta padidėjusi indikatorinių rodiklių, kurie nėra tiesiogiai siejami su kenksmingu poveikiu žmonių sveikatai, koncentracija. Imamės priemonių vandens kokybei gerinti. Situacija yra stebima. Vanduo saugus vartoti.
NEATITINKA - nustatytas neatitikimas arba reikšmingas rodiklio viršijimas. Imamasi skubių, būtinų priemonių ir, jei reikia, vartotojai informuojami papildomai.
Vandenvietė, objektas | Analitė | mg/l | mg-ekv./l | Vandens kietumo įvertinimas
Karveliškių | Kalis | 1.3 | 0.033
| Kalcis | 51.9 | 2.59
| Magnis | 12.5 | 1.03
| Bendras kietumas |  | 3.84 | vidutiniškai kietas