## atsargos
|  |  |  | Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje | Tikimiausias koliforminių bakterijų skaičius | Tikimiausias žarninių lazdelių (Escherichia coli) skaičius | Žarniniai enterokokai | Amonis | Bendroji geležis | Chloridas | Drumstumas | Kvapo slenkstis | Manganas | Permanganato indeksas | Savitasis elektrinis laidis | Skonio slenkstis | Spalva | Sulfatas | pH_Vandenilio jonų koncentracija | Boras | Cianidai | Fluoridas | Nitratas | Nitritas | Aliuminis | Arsenas | Chromas | Kadmis | Natris | Nikelis | Selenas | Stibis | Varis | Švinas | Gyvsidabris
Matavimo vnt. |  |  |  | KSV/1 ml | 100 ml | 100 ml | KSV/100 ml | mg/l | µg/l | mg/l | NTU | - | µg/l | mg/l O2 | µS/cm 20°C | - | mg/l Pt (λ = | mg/l | pH vienetai | mg/l | µg/l | mg/l | mg/l | mg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | mg/l | µg/l | µg/l | µg/l | mg/l | µg/l | µg/l
Ribinė arba specifikuota vertė, pagal LR HN 24:2023 |  |  |  | 100 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0.5 | 200 | 250 | 4 |  | 50 | 5 | 2500 |  | 30 | 250 | 6.5-9.5 | 1.5 | 50 | 1.5 | 50 | 0.5 | 200 | 10 | 50 | 5 | 200 | 20 | 20 | 10 | 2 | 10 | 1
Vandenvietė | Objektas | Mėginio paėmimo data | Būsena
Pagirių vandenvietė / Kirtimų | III kėlimo vandens siurblinė, Liepkalnio g. 20, Vilnius | 2026-07-07 10: | Atitinka | 33 | 0 | 0 | Neaptikta |  | 19 |  | 0.24 | Priimtinas | 19 |  | 624 | Priimtinas | 3 |  | 7.90
Pagirių vandenvietė / Kirtimų | Geriamojo vandens kolonėlė, Liepkalnio g. 92, Vilnius | 2026-07-07 10: | Atitinka | 82 | 0 | 0 | Neaptikta |  |  |  | 0.24 | Priimtinas |  |  | 628 | Priimtinas | 3 |  | 7.76
Pagirių vandenvietė / Kirtimų | Vilniaus lopšelis - darželis „Lašelis”, Dzūkų g. 29, Vilnius | 2026-07-07 11: | Atitinka | 28 | 0 | 0 | Neaptikta |  |  |  | 0.2 | Priimtinas |  |  | 628 | Priimtinas | 4 |  | 7.60
Pagirių vandenvietė / Kirtimų | Vilniaus lopšelis - darželis "Du gaideliai", Pelesos g. 15, Vilnius | 2026-08-12 11: | Atitinka | 4.0 | 0 | 0 | Neaptikta | < 0.01 | 36 | 28 | 0.34 | Priimtinas | 19 | 0.93 | 551 | Priimtinas | < 3 | 16 | 7.61 | 0.026 | < 5 | 0.52 | 1.05 | < 0.003 | <10 | <1,0 | <1,0 | <0,05 | 39 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 0.0023 | <1,0 | <0,10
Pagirių vandenvietė / Kirtimų | III kėlimo vandens siurblinė, Kapsų g. 36a, Vilnius | 2026-08-12 11: | Atitinka | 19 | 0 | 0 | Neaptikta |  | < 10 |  | 0.41 | Priimtinas | 31 |  | 540 | Priimtinas | < 3 |  | 7.60
Pagirių vandenvietė / Kirtimų | Kirtimų vandens rezervuaras, po vandens gerinimo įrenginių, Eišiškių pl. 42, Vilnius | 2026-09-07 09: | Atitinka | Neaptikta | 0 | 0 | Neaptikta |  | 56 |  | 0.3 | Priimtinas | 35 |  | 607 | Priimtinas | < 3 |  | 7.69
Pagirių vandenvietė / Kirtimų | UAB "Dzūkija", Eišiškių pl. 25, Vilnius | 2026-09-28 10: | Atitinka | 7.0 | 0 | 0 | Neaptikta |  |  |  | 0.46 | Priimtinas |  |  | 517 | Priimtinas | < 3 |  | 7.75
Pagirių vandenvietė / Kirtimų | AB "Vilniaus Pergalė" A. V. Graičiūno g. 26, Vilnius | 2026-09-28 10: | Atitinka | 5.0 | 0 | 0 | Neaptikta |  |  |  | 0.18 | Priimtinas |  |  | 555 | Priimtinas | < 3 |  | 8.12
Iš viso: |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 5 | 1 | 8 | 8 | 5 | 1 | 9 | 8 | 8 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ATITINKA - ištirti rodikliai atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nustatytas ribines vertes. Vanduo saugus vartoti.
STEBIMI POKYČIAI - nustatyta padidėjusi indikatorinių rodiklių, kurie nėra tiesiogiai siejami su kenksmingu poveikiu žmonių sveikatai, koncentracija. Imamės priemonių vandens kokybei gerinti. Situacija yra stebima. Vanduo saugus vartoti.
NEATITINKA - nustatytas neatitikimas arba reikšmingas rodiklio viršijimas. Imamasi skubių, būtinų priemonių ir, jei reikia, vartotojai informuojami papildomai.
Vandenvietė, objektas | Analitė | mg/l | mg-ekv./l | Vandens kietumo įvertinimas
Pagiriai (Kirtimai) | Kalis | 5.8 | 0.148
| Kalcis | 64.8 | 3.23
| Magnis | 19.3 | 1.59
| Bendras kietumas |  | 4.82 | vidutiniškai kietas