## atsargos
|  |  |  | Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje | Tikimiausias koliforminių bakterijų skaičius | Tikimiausias žarninių lazdelių (Escherichia coli) skaičius | Žarniniai enterokokai | Amonis | Bendroji geležis | Chloridas | Drumstumas | Kvapo slenkstis | Manganas | Permanganato indeksas | Savitasis elektrinis laidis | Skonio slenkstis | Spalva | Sulfatas | pH_Vandenilio jonų koncentracija | Boras | Cianidai | Fluoridas | Nitratas | Nitritas | Aliuminis | Arsenas | Chromas | Kadmis | Natris | Nikelis | Selenas | Stibis | Varis | Švinas | Gyvsidabris
Matavimo vnt. |  |  |  | KSV/1 ml | 100 ml | 100 ml | KSV/100 ml | mg/l | µg/l | mg/l | NTU | - | µg/l | mg/l O2 | µS/cm 20°C | - | mg/l Pt (λ = | mg/l | pH vienetai | mg/l | µg/l | mg/l | mg/l | mg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | mg/l | µg/l | µg/l | µg/l | mg/l | µg/l | µg/l
Ribinė arba specifikuota vertė, pagal LR HN 24:2023 |  |  |  | 100 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0.5 | 200 | 250 | 4 |  | 50 | 5 | 2500 |  | 30 | 250 | 6.5-9.5 | 1.5 | 50 | 1.5 | 50 | 0.5 | 200 | 10 | 50 | 5 | 200 | 20 | 20 | 10 | 2 | 10 | 1
Vandenvietė | Objektas | Mėginio paėmimo data | Būsena
Sereikiškių vandenvietė, | Gertuvė - fontanėlis (Lietuvos vaikų ir jaunimo centro - žaidimo a.) Konstitucijos pr. 29, Vilnius | 2026-07-13 12: | Atitinka | Neaptikta | 0 | 0 | Neaptikta
Sereikiškių vandenvietė, | Gertuvė - fontanėlis (prie šv. Onos bažnyčios), Maironio g. 8, Vilnius | 2026-07-20 11: | Atitinka | Neaptikta | 0 | 0 | Neaptikta
Sereikiškių vandenvietė, | Gertuvė - fontanėlis (prie Užupio Angelo), Užupio g. Vilnius | 2026-07-20 11: | Atitinka | Neaptikta | 0 | 0 | Neaptikta
Sereikiškių vandenvietė, | Gertuvė - fontanėlis, Petro Cvirkos a., Pylimo g., Vilnius | 2026-07-20 10: | Atitinka | 10 | 0 | 0 | Neaptikta
Sereikiškių vandenvietė, | Gertuvė - fontanėlis (prie Fontano), Didžioji g. Vilnius. | 2026-07-20 10: | Atitinka | Neaptikta | 0 | 0 | Neaptikta
Sereikiškių vandenvietė, | Gertuvė - fontanėlis, Bernardinų teniso korta, B. Radvilaitės g. 6c, Vilnius | 2026-07-23 10: | Atitinka | Neaptikta | 0 | 0 | Neaptikta
Sereikiškių vandenvietė, | Gertuvė - fontanėlis (Katedros a.), Barboros Radvilaitės g. Vilnius | 2026-07-23 10: | Atitinka | Neaptikta | 0 | 0 | Neaptikta
Sereikiškių vandenvietė, | 1. Gertuvė - fontanėlis, Bernardinų sodai, Maironio g. 2a, Vilnius. | 2026-07-23 11: | Atitinka | Neaptikta | 0 | 0 | Neaptikta
Sereikiškių vandenvietė, | 2. Gertuvė - fontanėlis, Bernardinų sodai, Maironio g. 2a, Vilnius | 2026-07-23 11: | Atitinka | 4.0 | 0 | 0 | Neaptikta
Sereikiškių vandenvietė, | 3. Gertuvė - fontanėlis, Bernardinų sodai, Maironio g. 2a, Vilnius | 2026-07-23 11: | Atitinka | 19 | 0 | 0 | Neaptikta
Sereikiškių vandenvietė, | Gertuvė - fontanėlis, Šv. Jono ir Gaono sankirta, Vilnius | 2026-07-23 11: | Atitinka | 3.0 | 0 | 0 | Neaptikta
Sereikiškių vandenvietė, | Sereikiškių parko II kėl. vand. siurblinė, po vand. gerinimo įrenginių, Maironio g. 12, Vilnius | 2026-07-28 07: | Atitinka | 4.0 | 0 | 0 | Neaptikta |  | 22 |  | 0.35 | Priimtinas | 18 |  | 463 | Priimtinas | 4 |  | 7.61
Sereikiškių vandenvietė, | Gertuvė - fontanėlis (prie Baltojo tilto), Upės g. Vilnius | 2026-07-29 10: | Atitinka | 3.0 | 0 | 0 | Neaptikta
Sereikiškių vandenvietė, | Gertuvė-fontanėlis (priešais PC „CUP“), Upės g., Vilnius | 2026-07-29 11: | Atitinka | Neaptikta | 0 | 0 | Neaptikta
Sereikiškių vandenvietė, | Gertuvė - fontanėlis, Odminių skveras, Vilnius | 2026-07-30 11: | Atitinka | Aptikta | 0 | 0 | Neaptikta
Sereikiškių vandenvietė, | Gertuvė - fontanėlis (S. Gucevičiaus skveras), Liejyklos g. ir S. Gucevičiaus g. sankirta, Vilnius | 2026-07-30 11: | Atitinka | Neaptikta | 0 | 0 | Neaptikta
Sereikiškių vandenvietė, | Vilniaus kolegija, J. Jasinskio g. 15, Vilnius | 2026-07-30 10: | Atitinka | Aptikta | 0 | 0 | Neaptikta |  |  |  | 0.42 | Priimtinas |  |  | 440 | Priimtinas | 5 |  | 7.62
Sereikiškių vandenvietė, | Gertuvė - fontanėlis (Žemaitės skveras), Gedimino pr. 32a, Vilnius | 2026-07-30 10: | Atitinka | Neaptikta | 0 | 0 | Neaptikta
Sereikiškių vandenvietė, | Gertuvė - fontanėlis (prie LR seimo), Gedimino g. 51, Vilnius | 2026-07-30 10: | Atitinka | Neaptikta | 0 | 0 | Neaptikta
Sereikiškių vandenvietė, | Gertuvė - fontanėlis, Šv. Jono ir Gaono sankirta, Vilnius | 2026-08-03 08: | Atitinka | 9.0 | 0 | 0 | Neaptikta
Sereikiškių vandenvietė, | Gertuvė - fontanėlis (prie šv. Onos bažnyčios), Maironio g. 8, Vilnius | 2026-08-03 07: | Atitinka | 5.0 | 0 | 0 | Neaptikta
Sereikiškių vandenvietė, | Gertuvė - fontanėlis, Bernardinų teniso korta, B. Radvilaitės g. 6c, Vilnius | 2026-08-10 13: | Atitinka | 4.0 | 0 | 0 | Neaptikta
Sereikiškių vandenvietė, | 1. Gertuvė - fontanėlis, Bernardinų sodai, Maironio g. 2a, Vilnius. | 2026-08-10 14: | Atitinka | Neaptikta | 0 | 0 | Neaptikta
Sereikiškių vandenvietė, | 2. Gertuvė - fontanėlis, Bernardinų sodai, Maironio g. 2a, Vilnius | 2026-08-10 14: | Atitinka | Neaptikta | 0 | 0 | Neaptikta
Sereikiškių vandenvietė, | 3. Gertuvė - fontanėlis, Bernardinų sodai, Maironio g. 2a, Vilnius | 2026-08-10 14: | Atitinka | Neaptikta | 0 | 0 | Neaptikta
Sereikiškių vandenvietė, | Gertuvė - fontanėlis (Katedros a.), Barboros Radvilaitės g. Vilnius | 2026-08-10 13: | Atitinka | Neaptikta | 0 | 0 | Neaptikta
Sereikiškių vandenvietė, | Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazija, Lukiškių skg. 5, Vilnius. | 2026-08-11 10: | Atitinka | 4.0 | 0 | 0 | Neaptikta | < 0.01 | < 10 | 30 | 0.14 | Priimtinas | 33 | 0.72 | 453 | Priimtinas | 4 | 10 | 7.68 | 0.321 | < 5 | 0.15 | 1.11 | < 0.003 | <10 | <1,0 | <1,0 | <0,05 | 5.1 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 0.0104 | <1,0 | <0,10
Sereikiškių vandenvietė, | Gertuvė - fontanėlis, Odminių skveras, Vilnius | 2026-08-11 10: | Atitinka | Neaptikta | 0 | 0 | Neaptikta
Sereikiškių vandenvietė, | Gertuvė - fontanėlis (Žemaitės skveras), Gedimino pr. 32a, Vilnius | 2026-08-11 09: | Atitinka | Aptikta | 0 | 0 | Neaptikta
Sereikiškių vandenvietė, | Gertuvė - fontanėlis (prie LR seimo), Gedimino g. 51, Vilnius | 2026-08-11 10: | Atitinka | Neaptikta | 0 | 0 | Neaptikta
Sereikiškių vandenvietė, | Gertuvė - fontanėlis (S. Gucevičiaus skveras), Liejyklos g. ir S. Gucevičiaus g. sankirta, Vilnius | 2026-08-11 10: | Atitinka | Neaptikta | 0 | 0 | Neaptikta
Sereikiškių vandenvietė, | Gertuvė - fontanėlis (prie Užupio Angelo), Užupio g. Vilnius | 2026-08-12 09: | Atitinka | 16 | 0 | 0 | Neaptikta
Sereikiškių vandenvietė, | Gertuvė - fontanėlis (Lietuvos vaikų ir jaunimo centro - žaidimo a.) Konstitucijos pr. 29, Vilnius | 2026-08-13 10: | Atitinka | Neaptikta | 0 | 0 | Neaptikta
Sereikiškių vandenvietė, | Gertuvė - fontanėlis (prie Baltojo tilto), Upės g. Vilnius | 2026-08-13 11: | Atitinka | 4.0 | 0 | 0 | Neaptikta
Sereikiškių vandenvietė, | Gertuvė-fontanėlis (priešais PC „CUP“), Upės g., Vilnius | 2026-08-13 11: | Atitinka | 7.0 | 0 | 0 | Neaptikta
Sereikiškių vandenvietė, | Vilniaus dailės akademija, Maironio g. 6, Vilnius | 2026-08-13 12: | Atitinka | Neaptikta | 0 | 0 | Neaptikta |  |  |  | 0.37 | Priimtinas |  |  | 434 | Priimtinas | < 3 |  | 7.80
Sereikiškių vandenvietė, | Gertuvė - fontanėlis, Petro Cvirkos a., Pylimo g., Vilnius | 2026-08-19 12: | Atitinka | 5.0 | 0 | 0 | Neaptikta
Sereikiškių vandenvietė, | Gertuvė - fontanėlis (prie Fontano), Didžioji g. Vilnius. | 2026-08-19 12: | Atitinka | 7.0 | 0 | 0 | Neaptikta
Sereikiškių vandenvietė, | 1. Gertuvė - fontanėlis, Bernardinų sodai, Maironio g. 2a, Vilnius. | 2026-09-03 09: | Atitinka | 8.0 | 0 | 0 | Neaptikta
Sereikiškių vandenvietė, | 2. Gertuvė - fontanėlis, Bernardinų sodai, Maironio g. 2a, Vilnius | 2026-09-03 09: | Atitinka | 10 | 0 | 0 | Neaptikta
Sereikiškių vandenvietė, | 3. Gertuvė - fontanėlis, Bernardinų sodai, Maironio g. 2a, Vilnius | 2026-09-03 09: | Atitinka | Aptikta | 0 | 0 | Neaptikta
Sereikiškių vandenvietė, | Gertuvė - fontanėlis, Bernardinų teniso korta, B. Radvilaitės g. 6c, Vilnius | 2026-09-03 09: | Atitinka | 22 | 0 | 0 | Neaptikta
Sereikiškių vandenvietė, | Gertuvė - fontanėlis (prie Užupio Angelo), Užupio g. Vilnius | 2026-09-03 09: | Atitinka | 25 | 0 | 0 | Neaptikta
Sereikiškių vandenvietė, | Gertuvė - fontanėlis (prie šv. Onos bažnyčios), Maironio g. 8, Vilnius | 2026-09-03 09: | Atitinka | 19 | 0 | 0 | Neaptikta
Sereikiškių vandenvietė, | Gertuvė - fontanėlis (Katedros a.), Barboros Radvilaitės g. Vilnius | 2026-09-08 07: | Atitinka | 10 | 0 | 0 | Neaptikta
Sereikiškių vandenvietė, | Gertuvė - fontanėlis (Lietuvos vaikų ir jaunimo centro - žaidimo a.) Konstitucijos pr. 29, Vilnius | 2026-09-14 10: | Atitinka | 15 | 0 | 0 | Neaptikta
Sereikiškių vandenvietė, | Gertuvė - fontanėlis (prie Baltojo tilto), Upės g. Vilnius | 2026-09-14 09: | Atitinka | 3.0 | 0 | 0 | Neaptikta
Sereikiškių vandenvietė, | Gertuvė-fontanėlis (priešais PC „CUP“), Upės g., Vilnius | 2026-09-14 09: | Atitinka | Neaptikta | 0 | 0 | Neaptikta
Sereikiškių vandenvietė, | Gertuvė - fontanėlis, Šv. Jono ir Gaono sankirta, Vilnius | 2026-09-14 11: | Atitinka | 19 | 0 | 0 | Neaptikta
Sereikiškių vandenvietė, | Gertuvė - fontanėlis, Odminių skveras, Vilnius | 2026-09-14 11: | Atitinka | 3.0 | 0 | 0 | Neaptikta
Sereikiškių vandenvietė, | Gertuvė - fontanėlis (S. Gucevičiaus skveras), Liejyklos g. ir S. Gucevičiaus g. sankirta, Vilnius | 2026-09-14 11: | Atitinka | Aptikta | 0 | 0 | Neaptikta
Sereikiškių vandenvietė, | Gertuvė - fontanėlis, Petro Cvirkos a., Pylimo g., Vilnius | 2026-09-15 10: | Atitinka | 15 | 0 | 0 | Neaptikta
Sereikiškių vandenvietė, | Gertuvė - fontanėlis (prie Fontano), Didžioji g. Vilnius. | 2026-09-15 10: | Atitinka | 7.0 | 0 | 0 | Neaptikta
Sereikiškių vandenvietė, | Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centras, Žygimantų g. 8, Vilnius | 2026-09-17 11: | Atitinka | 8.0 | 0 | 0 | Neaptikta |  |  |  | 0.33 | Priimtinas |  |  | 440 | Priimtinas | 3 |  | 7.49
Sereikiškių vandenvietė, | Gertuvė - fontanėlis (Žemaitės skveras), Gedimino pr. 32a, Vilnius | 2026-09-17 10: | Atitinka | 6.0 | 0 | 0 | Neaptikta
Sereikiškių vandenvietė, | Gertuvė - fontanėlis (prie LR seimo), Gedimino g. 51, Vilnius | 2026-09-17 10: | Atitinka | 12 | 0 | 0 | Neaptikta
Iš viso: |  |  |  | 56 | 56 | 56 | 56 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ATITINKA - ištirti rodikliai atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nustatytas ribines vertes. Vanduo saugus vartoti.
STEBIMI POKYČIAI - nustatyta padidėjusi indikatorinių rodiklių, kurie nėra tiesiogiai siejami su kenksmingu poveikiu žmonių sveikatai, koncentracija. Imamės priemonių vandens kokybei gerinti. Situacija yra stebima. Vanduo saugus vartoti.
NEATITINKA - nustatytas neatitikimas arba reikšmingas rodiklio viršijimas. Imamasi skubių, būtinų priemonių ir, jei reikia, vartotojai informuojami papildomai.
Vandenvietė, objektas | Analitė | mg/l | mg-ekv./l | Vandens kietumo įvertinimas
Sereikiškių | Kalis | 2.3 | 0.059
| Kalcis | 65.3 | 3.26
| Magnis | 16.2 | 1.33
| Bendras kietumas |  | 4.59 | vidutiniškai kietas