## atsargos
|  |  |  | Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje | Tikimiausias koliforminių bakterijų skaičius | Tikimiausias žarninių lazdelių (Escherichia coli) skaičius | Žarniniai enterokokai | Bendroji geležis | Drumstumas | Kvapo slenkstis | Manganas | Savitasis elektrinis laidis | Skonio slenkstis | Spalva | pH_Vandenilio jonų koncentracija
Matavimo vnt. |  |  |  | KSV/1 ml | 100 ml | 100 ml | KSV/100 ml | µg/l | NTU | - | µg/l | µS/cm 20°C | - | mg/l Pt (λ = | pH vienetai
Ribinė arba specifikuota vertė, pagal LR HN 24:2023 |  |  |  | 100 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 200 | 4 |  | 50 | 2500 |  | 30 | 6.5-9.5
Vandenvietė | Objektas | Mėginio paėmimo data | Būsena
Trakų Vokės II vandenvietė, J. | Gertuvė - fontanėlis, Trakų Vokės II gimnazijos stadionas, Trampolio g. 5, Vilnius | 2026-07-28 10: | Atitinka | Neaptikta | 0 | 0 | Neaptikta
Trakų Vokės II vandenvietė, J. | Trakų Vokė-II vandenvietė, po vandens gerinimo įrenginių, J. Tiškevičiaus g. 4c, Vilnius | 2026-08-04 10: | Atitinka | Neaptikta | 0 | 0 | Neaptikta | 23 | 0.4 | Priimtinas | 20 | 402 | Priimtinas | < 3 | 7.74
Trakų Vokės II vandenvietė, J. | Gertuvė - fontanėlis, Trakų Vokės II gimnazijos stadionas, Trampolio g. 5, Vilnius | 2026-08-04 10: | Atitinka | Neaptikta | 0 | 0 | Neaptikta
Trakų Vokės II vandenvietė, J. | Gertuvė - fontanėlis, Trakų Vokės II gimnazijos stadionas, Trampolio g. 5, Vilnius | 2026-09-07 13: | Atitinka | 33 | 0 | 0 | Neaptikta
Trakų Vokės II vandenvietė, J. | Vilniaus Trakų Vokės lopšelis - darželis, E. Andrė g. 6, Vilnius | 2026-09-29 10: | Atitinka | Neaptikta | 0 | 0 | Neaptikta |  | 0.38 | Priimtinas |  | 410 | Priimtinas | 3 | 7.77
Iš viso: |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3
ATITINKA - ištirti rodikliai atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nustatytas ribines vertes. Vanduo saugus vartoti.
STEBIMI POKYČIAI - nustatyta padidėjusi indikatorinių rodiklių, kurie nėra tiesiogiai siejami su kenksmingu poveikiu žmonių sveikatai, koncentracija. Imamės priemonių vandens kokybei gerinti. Situacija yra stebima. Vanduo saugus vartoti.
NEATITINKA - nustatytas neatitikimas arba reikšmingas rodiklio viršijimas. Imamasi skubių, būtinų priemonių ir, jei reikia, vartotojai informuojami papildomai.
Vandenvietė, objektas | Analitė | mg/l | mg-ekv./l | Vandens kietumo įvertinimas
Trakų Vokės | Kalis | 1.3 | 0.033
| Kalcis | 69.1 | 3.45
| Magnis | 18.2 | 1.5
| Bendras kietumas |  | 4.95 | vidutiniškai kietas