## atsargos
|  |  |  | Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje | Tikimiausias koliforminių bakterijų skaičius | Tikimiausias žarninių lazdelių (Escherichia coli) skaičius | Žarniniai enterokokai | Drumstumas | Kvapo slenkstis | Savitasis elektrinis laidis | Skonio slenkstis | Spalva | pH_Vandenilio jonų koncentracija
Matavimo vnt. |  |  |  | KSV/1 ml | 100 ml | 100 ml | KSV/100 ml | NTU | - | µS/cm 20°C | - | mg/l Pt (λ = | pH vienetai
Ribinė arba specifikuota vertė, pagal LR HN 24:2023 |  |  |  | 100 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 4 |  | 2500 |  | 30 | 6.5-9.5
Vandenvietė | Objektas | Mėginio paėmimo data | Būsena
Transportas | Vandenvežė Iveco 140 E, valstybinis Nr. JDK 809 | 2026-07-21 07: | Atitinka | 5.0 | 0 | 0 | Neaptikta | 0.52 | Priimtinas | 432 | Priimtinas | 3 | 7.80
Transportas | Vandenvežė Renault C, valstybinis Nr. LZI 806 | 2026-07-21 07: | Atitinka | Neaptikta | 0 | 0 | Neaptikta | 0.33 | Priimtinas | 462 | Priimtinas | 3 | 7.76
Transportas | Vandenvežė Iveco AD200X/P, valstybinis Nr. NIT 830 | 2026-07-21 07: | Atitinka | Neaptikta | 0 | 0 | Neaptikta | 0.34 | Priimtinas | 444 | Priimtinas | < 3 | 7.64
Transportas | Vandenvežė Iveco AD200X/P, valstybinis Nr. NIT 830 | 2026-08-25 11: | Atitinka | 4.0 | 0 | 0 | Neaptikta | 0.21 | Priimtinas | 430 | Priimtinas | 6 | 7.72
Transportas | Vandenvežė Iveco 140 E, valstybinis Nr. JDK 809 | 2026-08-25 11: | Atitinka | Neaptikta | 0 | 0 | Neaptikta | 0.28 | Priimtinas | 430 | Priimtinas | 4 | 7.69
Transportas | Vandenvežė Renault C, valstybinis Nr. LZI 806 | 2026-08-25 11: | Atitinka | Neaptikta | 0 | 0 | Neaptikta | 0.25 | Priimtinas | 431 | Priimtinas | 5 | 7.67
Transportas | Vandenvežė Iveco 140 E, valstybinis Nr. JDK 809 | 2026-09-07 09: | Atitinka | Neaptikta | 0 | 0 | Neaptikta | 0.45 | Priimtinas | 507 | Priimtinas | < 3 | 7.69
Transportas | Vandenvežė Iveco AD200X/P, valstybinis Nr. NIT 830 | 2026-09-07 10: | Atitinka | 9.0 | 0 | 0 | Neaptikta | 0.13 | Priimtinas | 444 | Priimtinas | < 3 | 7.72
Transportas | Vandenvežė Renault C, valstybinis Nr. LZI 806 | 2026-09-07 11: | Atitinka | Neaptikta | 0 | 0 | Neaptikta | 0.29 | Priimtinas | 442 | Priimtinas | < 3 | 7.66
Iš viso: |  |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
ATITINKA - ištirti rodikliai atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nustatytas ribines vertes. Vanduo saugus vartoti.
STEBIMI POKYČIAI - nustatyta padidėjusi indikatorinių rodiklių, kurie nėra tiesiogiai siejami su kenksmingu poveikiu žmonių sveikatai, koncentracija. Imamės priemonių vandens kokybei gerinti. Situacija yra stebima. Vanduo saugus vartoti.
NEATITINKA - nustatytas neatitikimas arba reikšmingas rodiklio viršijimas. Imamasi skubių, būtinų priemonių ir, jei reikia, vartotojai informuojami papildomai.