## atsargos
|  |  |  | Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje | Tikimiausias koliforminių bakterijų skaičius | Tikimiausias žarninių lazdelių (Escherichia coli) skaičius | Žarniniai enterokokai | Amonis | Bendroji geležis | Chloridas | Drumstumas | Kvapo slenkstis | Manganas | Permanganato indeksas | Savitasis elektrinis laidis | Skonio slenkstis | Spalva | Sulfatas | pH_Vandenilio jonų koncentracija | Boras | Cianidai | Fluoridas | Nitratas | Nitritas | Aliuminis | Arsenas | Chromas | Kadmis | Natris | Nikelis | Selenas | Stibis | Varis | Švinas | Gyvsidabris
Matavimo vnt. |  |  |  | KSV/1 ml | 100 ml | 100 ml | KSV/100 ml | mg/l | µg/l | mg/l | NTU | - | µg/l | mg/l O2 | µS/cm 20°C | - | mg/l Pt (λ = | mg/l | pH vienetai | mg/l | µg/l | mg/l | mg/l | mg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | mg/l | µg/l | µg/l | µg/l | mg/l | µg/l | µg/l
Ribinė arba specifikuota vertė, pagal LR HN 24:2023 |  |  |  | 100 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0.5 | 200 | 250 | 4 |  | 50 | 5 | 2500 |  | 30 | 250 | 6.5-9.5 | 1.5 | 50 | 1.5 | 50 | 0.5 | 200 | 10 | 50 | 5 | 200 | 20 | 20 | 10 | 2 | 10 | 1
Vandenvietė | Objektas | Mėginio paėmimo data | Būsena
Tuputiškių vandenvietė, | „Mc Donalds“ restoranas, Seinų g. 3, Vilnius | 2026-07-09 11: | Atitinka | 7.0 | 0 | 0 | Neaptikta | < 0.01 | 18 | 13 | 0.29 | Priimtinas | 8 | < 0.6 | 470 | Priimtinas | 5 | 3 | 7.55 | 0.057 | 7.1 | 0.19 | 0.44 | < 0.003 | <10 | <1,0 | <1,0 | <0,05 | 112 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 0.0058 | <1,0 | <0,10
Tuputiškių vandenvietė, | Tuputiškių II kėlimo vandens siurblinė, po vandens gerinimo įrenginių, Pavilnio g. 50, Vilnius | 2026-07-09 10: | Atitinka | 10 | 0 | 0 | Neaptikta |  | 15 |  | 0.4 | Priimtinas | 45 |  | 456 | Priimtinas | 5 |  | 7.57
Tuputiškių vandenvietė, | Gertuvė - fontanėlis, (Paupys), Vilnios takas, Vilnius. | 2026-07-20 11: | Atitinka | Neaptikta | 0 | 0 | Neaptikta
Tuputiškių vandenvietė, | Gertuvė - fontanėlis. Kausyklos sporto aikštynas. Kausyklos g. 18, Vilnius | 2026-07-20 11: | Atitinka | 4.0 | 0 | 0 | Neaptikta
Tuputiškių vandenvietė, | Gertuvė - fontanėlis. Vilniaus P. Vileišio progimnazijos stadionas. Filaretų g. 3, Vilnius | 2026-07-20 11: | Atitinka | Neaptikta | 0 | 0 | Neaptikta
Tuputiškių vandenvietė, | Vandens ėmimo kolonėlė, Vandens g. 34, Vilnius | 2026-08-06 09: | Atitinka | 7.0 | 0 | 0 | Neaptikta |  |  |  | 0.81 | Priimtinas |  |  | 449 | Priimtinas | 4 |  | 7.69
Tuputiškių vandenvietė, | Gertuvė - fontanėlis, (Paupys), Vilnios takas, Vilnius. | 2026-08-11 11: | Atitinka | 10 | 0 | 0 | Neaptikta
Tuputiškių vandenvietė, | Gertuvė - fontanėlis. Kausyklos sporto aikštynas. Kausyklos g. 18, Vilnius | 2026-08-11 11: | Atitinka | 5.0 | 0 | 0 | Neaptikta
Tuputiškių vandenvietė, | Gertuvė - fontanėlis. Vilniaus P. Vileišio progimnazijos stadionas. Filaretų g. 3, Vilnius | 2026-08-11 11: | Atitinka | 4.0 | 0 | 0 | Neaptikta
Tuputiškių vandenvietė, | III kėlimo vandens siurblinė, Peteliškių g. 10a, Vilnius | 2026-08-12 10: | Stebimi pokyčiai | Neaptikta | 0 | 0 | Neaptikta |  | 29 |  | 0.44 | Priimtinas | 55 (N: 50) |  | 462 | Priimtinas | < 3 |  | 7.71
Tuputiškių vandenvietė, | III kėlimo vandens siurblinė, Peteliškių g. 10a, Vilnius | 2026-08-18 12: | Atitinka | [9 empty] | 28
Tuputiškių vandenvietė, | III kėlimo vandens siurblinė, Filaretų g. 80a, Vilnius | 2026-09-03 09: | Atitinka | Neaptikta | 0 | 0 | Neaptikta |  | 67 |  | 0.8 | Priimtinas | 15 |  | 461 | Priimtinas | < 3 |  | 7.60
Tuputiškių vandenvietė, | Gertuvė - fontanėlis, (Paupys), Vilnios takas, Vilnius. | 2026-09-07 07: | Atitinka | 24 | 0 | 0 | Neaptikta
Tuputiškių vandenvietė, | Gertuvė - fontanėlis. Vilniaus P. Vileišio progimnazijos stadionas. Filaretų g. 3, Vilnius | 2026-09-07 13: | Atitinka | 18 | 0 | 0 | Neaptikta
Tuputiškių vandenvietė, | Gertuvė - fontanėlis. Kaukysos sporto aikštynas. Kaukysos g. 18, Vilnius. | 2026-09-07 12: | Atitinka | 18 | 0 | 0 | Neaptikta
Tuputiškių vandenvietė, | VŠĮ Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras, Vasaros g. 5, Vilnius | 2026-09-29 11: | Atitinka | Neaptikta | 0 | 0 | Neaptikta |  |  |  | 0.34 | Priimtinas |  |  | 454 | Priimtinas | < 3 |  | 7.60
Tuputiškių vandenvietė, | „Mc Donalds“ restoranas, Seinų g. 3, Vilnius | 2026-09-29 11: | Atitinka | Neaptikta | 0 | 0 | Neaptikta |  |  |  | 0.21 | Priimtinas |  |  | 477 | Priimtinas | < 3 |  | 7.67
Iš viso: |  |  |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | 5 | 1 | 7 | 7 | 6 | 1 | 8 | 7 | 7 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ATITINKA - ištirti rodikliai atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nustatytas ribines vertes. Vanduo saugus vartoti.
STEBIMI POKYČIAI - nustatyta padidėjusi indikatorinių rodiklių, kurie nėra tiesiogiai siejami su kenksmingu poveikiu žmonių sveikatai, koncentracija. Imamės priemonių vandens kokybei gerinti. Situacija yra stebima. Vanduo saugus vartoti.
NEATITINKA - nustatytas neatitikimas arba reikšmingas rodiklio viršijimas. Imamasi skubių, būtinų priemonių ir, jei reikia, vartotojai informuojami papildomai.
Vandenvietė, objektas | Analitė | mg/l | mg-ekv./l | Vandens kietumo įvertinimas
Tuputiškių | Kalis | 1.6 | 0.041
| Kalcis | 67.1 | 3.35
| Magnis | 17.4 | 1.43
| Bendras kietumas |  | 4.78 | vidutiniškai kietas