## atsargos
|  |  |  | Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje | Tikimiausias koliforminių bakterijų skaičius | Tikimiausias žarninių lazdelių (Escherichia coli) skaičius | Žarniniai enterokokai | Amonis | Bendroji geležis | Chloridas | Drumstumas | Kvapo slenkstis | Manganas | Permanganato indeksas | Savitasis elektrinis laidis | Skonio slenkstis | Spalva | Sulfatas | pH_Vandenilio jonų koncentracija | Boras | Cianidai | Fluoridas | Nitratas | Nitritas
Matavimo vnt. |  |  |  | KSV/1 ml | 100 ml | 100 ml | KSV/100 ml | mg/l | µg/l | mg/l | NTU | - | µg/l | mg/l O2 | µS/cm 20°C | - | mg/l Pt (λ = | mg/l | pH vienetai | mg/l | µg/l | mg/l | mg/l | mg/l
Ribinė arba specifikuota vertė, pagal LR HN 24:2023 |  |  |  | 100 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0.5 | 200 | 250 | 4 |  | 50 | 5 | 2500 |  | 30 | 250 | 6.5-9.5 | 1.5 | 50 | 1.5 | 50 | 0.5
Vandenvietė | Objektas | Mėginio paėmimo data | Būsena
Turniškių vandenvietė, | Turniškių vandenvietė, požeminis vanduo, Turniškių g. 36, Vilnius | 2026-09-23 09: | Stebimi pokyčiai | 17 | 0 | 0 | Neaptikta | 0.431 | 993 (N: 200) | 16 | 8.58 (N: 4) | Priimtinas | 113 (N: 50) | 1.05 | 519 | Priimtinas | 3 | 15 | 7.62 | 0.15 | < 5 | 0.18 | < 0.2 | < 0.003
Turniškių vandenvietė, | Turniškių vandenvietė, požeminis vanduo, Turniškių g. 36, Vilnius | 2026-09-24 09: | Stebimi pokyčiai | [5 empty] | 1556 (N: 200) |  | 8.22 (N: 4) |  | 86 (N: 50)
Iš viso: |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ATITINKA - ištirti rodikliai atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nustatytas ribines vertes. Vanduo saugus vartoti.
STEBIMI POKYČIAI - nustatyta padidėjusi indikatorinių rodiklių, kurie nėra tiesiogiai siejami su kenksmingu poveikiu žmonių sveikatai, koncentracija. Imamės priemonių vandens kokybei gerinti. Situacija yra stebima. Vanduo saugus vartoti.
NEATITINKA - nustatytas neatitikimas arba reikšmingas rodiklio viršijimas. Imamasi skubių, būtinų priemonių ir, jei reikia, vartotojai informuojami papildomai.
Vandenvietė, objektas | Analitė | mg/l | mg-ekv./l | Vandens kietumo įvertinimas
Turniškių | Kalis | 1.4 | 0.036
| Kalcis | 81.1 | 4.05
| Magnis | 20.1 | 1.65
| Bendras kietumas |  | 5.7 | vidutiniškai kietas